## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#丙类厂房 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢柱 2.喷砂除锈 2.钢材品种、规格:Q355B | t | 57.53
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢梁 2.喷砂除锈 2.钢材品种、规格:Q355B | t | 59.373
3 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑、钢拉条 2.喷砂除锈 2.钢材品种、规格:Q235B | t | 13.789
4 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢支撑、钢拉条（热镀锌） 2.喷砂除锈 2.钢材品种、规格:Q235B | t | 4.486
5 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.镀锌钢檩条 2.钢材品种、规格:Q235B | t | 36.545
6 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.3mm不锈钢天沟 | t | 9.304
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#丙类厂房 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 011405001001 | 金属面油漆 | 防腐底漆采用环氧富锌底漆两遍,干漆膜厚度不小于80μm;中间漆:环氧云铁中间漆两遍,干漆膜厚度不小于80μm;面漆使用氟碳涂料,厚度60μm。埋入混凝土的钢构件、高强螺栓连接摩擦面、构件剖口部位均不刷油漆并不得油污,防火涂料与防腐漆要匹配。室外干漆膜总厚度应不小于150um,室内应不小于125um | m2 | 4205.621
8 | 011405001002 | 金属面油漆 | 钢檩条耐火极限不应小于0.5小时采用薄涂型防火涂料,厚度不小于6mm; | m2 | 4765.499
9 | 011405001003 | 金属面油漆 | 钢梁、钢柱2.5小时,采用厚涂型防火涂料,厚度不小于35mm | m2 | 3174.03
10 | 011405001004 | 金属面油漆 | 钢梁支撑1.5小时,采用厚涂型防火涂料,厚度不小于35mm | m2 | 445.255
11 | 011405001005 | 金属面油漆 | 柱支撑2.5小时,采用厚涂型防火涂料,厚度不小于35mm | m2 | 283.468
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#丙类厂房 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 010605001003 | 屋面板 | 1.外层压型金属板 2.50mm厚2K保温棉（铝箔贴面） 3.屋面压型钢板（≥0.75厚） 4.1.5mm厚热塑性聚稀烃（TPO）防水卷材-增强型 5.屋面压型钢板（≥0.75厚） | m2 | 5182.053
13 | 010605002003 | 墙面板 | 1.50厚夹芯岩棉板 0.5mm厚外板 50mm厚岩棉 0.4mm厚内板 | m2 | 1681.781
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08