附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202604240001

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| - （一）粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 插座电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）生活细格栅及沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 插座电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三）工业废水细格栅及沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 检修电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （四）生活污水调节池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 插座电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （五）氧化沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 插座电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （六）配水排泥井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 插座电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （七）二沉池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 插座电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （八）深度处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 插座电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （九）生活污泥脱水机房及加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 插座电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十）生活污水变配电间及机修车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 低压开关柜 |  | 2200*100*1000 元器件：国内一线品牌,低压开关柜厚度≥2mm，柜体材质敷铝锌钢板，铠装封闭，≥40μm厚度静电粉末喷涂，防护等级IP4X | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 封闭式母线桥 |  | 1250A,L=5m | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | PLC柜 |  | 含：CPU控制器、触摸屏、交换机、通讯模块 IO配置不低于：DI=102、DO=34、AI=21、AO=5 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十一）工业废水组合池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 检修电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十二）工业废水鼓风机房及变配电间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 低压配电柜 |  | 2200*100*1000 元器件：国内一线品牌,低压开关柜厚度≥2mm，柜体材质敷铝锌钢板，铠装封闭，≥40μm厚度静电粉末喷涂，防护等级IP4X | 台 | 12 |  |  |  |
| 2 | 封闭式母线桥 |  | 1250A,L=5m | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | PLC柜 |  | 含：CPU控制器、触摸屏、交换机、通讯模块 IO配置不低于：DI=144、DO=48、AI=68、AO=12 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 变频柜 |  | 内含4台5.5kW变频器， 配进出线电抗器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十三）工业废水消毒接触池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 检修电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十四）工业废水加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 检修电源箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十五）工业污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 主要元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 检修电源箱 |  | 主要元器件：国内一线品牌,控防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十六）综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 动力配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP42,碳钢喷塑，厚度1.5mm, | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 空调配电箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP42,碳钢喷塑，厚度1.5mm, | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 化验室电源 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP42,碳钢喷塑，厚度1.5mm, | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 化验室电源 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP42,碳钢喷塑，厚度1.5mm, | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 厨房电源 |  | 元器件：国内一线品牌,控防护等级IP42,碳钢喷塑，厚度1.5mm, | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十七）中控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 监控计算机 |  | CPU:i7显示器:27寸内存：16GB硬盘：2TB显卡：GTX1660 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 数据服务器 |  | 5代AMDEPYC9005系列处理器3DDR5DIMM插槽,最高支持6TB的RDIMM,速20:硬社山-B | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 在线式UPS |  | 5KVA,120min | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | LED大屏系统 |  | 55寸LED屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 激光网络打印机 |  | 激光A4/A3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 以太网交换机 |  | 16电2光 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 工作台 |  | 6工位，含操作椅 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 无线4G路由器 |  | MSR26-00 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 操作系统软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 编程软件 |  | 与PLC配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 组态软件 |  | 自控系统配套,含服务器及开发授权无线点位版 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 组态软件 |  | 自控系统配套,运行版 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 数据库软件 |  | WIN-SQL2020 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 硬件防火墙 |  | 与服务器系统匹配 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十八）监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 设备控制箱 |  | 不锈钢304 | 台 | 23 |  |  | 含220VAC-24VAC |
| 2 | 高清数字枪机 |  | 300万像素,红外距离>100m,DC24V | 台 | 32 |  |  |  |
| 3 | 高清数字云台摄像机 |  | 300万像素,红外距离>100m,DC24V | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 | 视频监控系统 |  | CCTV视频监控平台软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 中心管理服务器 |  | 机架式双模冗余容错服务器.4U.2*双路六核intelXeonE5-2620V2处理器、2*16GBRECCDDR3内存、2*300SAS热插插拔硬盘、2*1TBSATA企业级硬盘、2*4个千兆自适应以太网网口,冗余电源 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | NVR网络硬盘录像机 |  | 32路数字视频+32路音频存储,支持最大2路1080P录像同步回放,可内置8块6T硬盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 3T硬盘 |  | ST4000VX000，4T，5900RPM，SATA3.5",SATA | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 磁盘整列 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 控制键盎 |  | 主控键盘,带7.0寸液晶显示、三维摇杆、飞梭按键控制DVRRS-422/曼码输出、以太网/RS-232通讯功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 视频监控管理计算机 |  | CPU:酷睿i7-9700正版Windows10显器:24寸内存:16GB硬盘:2TB显卡:GTX1060,含正版操作系统软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 视频核心交换机 |  | 1000M，12电口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电源配电箱 |  | 600*500*200mm | 台 | 1 |  |  | JXF300 |
| 13 | 摄像机立杆 |  | 杆高4m，不锈钢304 | 套 | 12 |  |  | 含底座、基础、接闪器等 |
| 14 | 摄像网络SPD |  | 网络+电源二合一/5KA | 台 | 12 |  |  |  |
| 15 | 光纤收发器 |  | 单模，全双工 | 台 | 22 |  |  |  |
| 16 | 光纤收发器 |  | 单模，1光8电 | 台 | 10 |  |  |  |
| 17 | 光纤收发器 |  | 单模，8光2电 | 台 | 5 |  |  |  |
| 18 | 电源线 |  | FS-RVV3*2.5 | 米 | 7250 |  |  |  |
| 19 | 通讯线 |  | CAT.UTP-5e | 米 | 2000 |  |  |  |
| 20 | 通讯线 |  | 4芯单模光纤 | 米 | 8000 |  |  |  |
| 21 | 保护管 |  | SC32 | 米 | 4000 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十九）化验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 高温电炉 |  | SX2-10-13 本系列1300℃高温箱式电阻炉为周期作业式电炉。以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度为1300℃。供实验室、工矿企业、科研等单位作合金钢的热处理及金属烧结、熔解、分析等高温加热之用。 额定功率：10KW 电源电压：380V3相50HZ 加热元件：硅碳棒 额定温度：1300℃ 最高温度：1300℃ 炉膛尺寸：160×200×400mm 控温方式：铂铑热电偶 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电热恒温干燥箱 |  | DHG-9140A ◆微电脑控温，具有设定测定温度双数字显示，PID自整定功能 ◆双层玻璃观察窗，视觉方便 ◆工作室为不锈钢内胆，内胆四角为半圆弧形 ◆数显运行时间，工作结束自动报警 ◆热风循环系统采用低噪声风机和合适风道组成，箱内温度均匀 容积140L 工作室尺寸(mm)550x450x550 功率1500W 控温范围50~300℃ 温度精度0.1℃ 温度波动度±1℃ 定时0-999min | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 热恒温培养箱 |  | DNP-9162A ◆微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示 ◆具有超温声光报警,PID自整定功能 ◆数字显示运行定时，工作结束自动报警 ◆工作室为不锈钢内胆，四角圆弧，方便清洁 ◆带双层玻璃观察窗，随时观测室内工作状态 容积160L 工作室尺寸(mm)500x500x650 功率400W 控温范围室温+5~65℃ 控温精度0.1℃ 温度波动度±0.5℃ 定时0-9999min | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | BOD培养箱 |  | SPX-150B ◆微电脑智能控制温度和运行时间LCD液晶显示 ◆工作室采用不锈钢材料 ◆双层玻璃门，观察直观清晰配安全门锁 ◆工作结束和超温报警 ◆可作BOD培养试验(可选内部带插座) 容积186L 加热功率142W 压缩机功率200W 控温精度±1℃ 控温范围5-60° 定时0-9999min | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 分光光度计 |  | L8 显示器：10英寸1024×800高分辨率电容触摸液晶屏 光学系统：比例双光束,CT单色器 波长范围：190~1100nm 焦距：160mm 光栅：1600线/mm 光源：进口氘灯钨灯 接收器：进口光电二极管 杂散光：0.03%（220nm） 波长设定：触控屏输入 光谱带宽：1.8nm 波长精度：全波长0.2nm(656.1nm0.1nm) 波长重复性：0.1nm 波长扫描速度：快、中、慢 透射比准确度：0.3%T 透射比重复性：≤0.10%T 光源切换波长：340nm（可调） 光度范围：0.0~200.0%T-0.301~4.000A0.000~9999C | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 酸度计 |  | PH-600 技术参数： 配件（选配）:三合一酸碱度电极+便携包（标配）；ORP电极/温度电极（选配） 适用范围:广泛应用于野外测量、流动监测、现场快速测定、及实验室准确分析、尤其适用于环境监测站的检查监测。 测试项测量范围分辨率精确度 酸碱度–2.00pH~16.00pH0.01pH±0.2%F.S 温度–10.0℃~110.0℃0.1℃±0.2℃ 使用环境–5℃~60℃相对湿度<90% 电源7号(AAA)电池*2工作时间>500小时 尺寸(W*L*H)95*190*35mm 重量260克 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 溶解氧测定仪 |  | TDO-Y200型便携式溶氧仪由便携式主机以及荧光法溶解氧传感器组成。采用先进的荧光法测定原理，没有膜和电解液，基本无需保养，测量时不会产生氧消耗，没有流速/搅动要求；且自带NTC温补功能，测量结果具有良好的重复性及稳定性。 主要特点Features 主机具有IP67防护等级； 3.5寸彩屏显示，界面菜单设计美观，操作简单方便； 人体工程学曲线设计，适于手握握持，带有橡胶防滑手带，在潮湿环境中不易滑落； 具有数据存储功能，存储空间8G，且可通过USB接口实现数据导出； 内置可充电电池，且直接通过USB进行充电，无需拆卸电池； 自动识别连接的传感器类型，读数界面自动适应； 可对传感器进行参数设置和校准； 典型应用Application: 广泛应用于水产养殖、污水处理、地表水、工农业给排水、生活用水、锅炉水质、游泳池、科研高校等行业和领域水中DO的现场便携式监测； 主要技术参数Specification 测量范围溶解氧：0-20mg/L；0-20ppm；0-200% 温度：0-40℃ 测量精度溶解氧：±0.3mg/l；温度：±0.5℃ 分辨率0.1%/0.01mg/l 校准空气自动校准 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 水份测定仪 |  | QL-720A 1.代替国标烘箱法，用途非常广泛、适合各行业的水分测定； 2.无需安装调试，无需培训，无需繁琐流程，拆箱即可使用； 3.操作简单，检测用时短，工作效率高； 4.精密的称重传感器电磁力，测量精度高、使用寿命长久、性能稳定； 5.独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定； 6.环形卤素灯加热方式，为样品提供了均匀的加热环境； 7.先进湿度控制系统，避免游离水分造成干扰； 8.设计优良独特温控加热系统结果更精准，实时曲线图显示，直观观察水分变化； 9.数据显示丰富，可显示曲线图、时间、实时温度、水分、固含量； 10.全自动测定，测定过程无需看管，测量完毕报警提醒； 11.加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐高温、便于清洁； 12.配备RS232通讯接口，可以连接打印机和电脑等其它外围设备。 最大称重120g 称重精度0.001g 测量精度（可读性）0.01% 测量范围0.01%-100% 加热模式标准 结果显示水分含量、固含量、回潮率、烘干后重量、实时温度、水分含量曲线图 关机模式自动、定时、手动 设定时间0～99分钟（间隔1分钟） 加热源环形卤素灯 加热温度范围40℃～160℃ 秤盘尺寸Φ90mm 传感器电磁力传感器 显示器LCD液晶显示器 通讯接口热敏打印（直接打印出水分值固含量） 标配RS232通讯接口，可连接打印机、PC和其他外围设备 外形尺寸(mm)310*195*197(长*宽*高) 仪器净重（kg）4.3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 精密天平 |  | 仪器型号：GL2004C 称量范围(g)：0-200 可读性（mg）：0.1 稳定时间：≤4S 秤盘尺寸（mm）：80 净重：7.5kg 外形尺寸（mm）：355×220×325 工作空间高度：220mm 校准方式：内部校准 电源：220V/50Hz | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 物理天平 |  | 百分之一电子天平YP10002仪器参数： 称量范围：0~1000g 可读性精度：10mg 外形尺寸：320×280×150mm 电源：交直流电两用 秤盘尺寸：Φ130mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 生物昱微镜 |  | XSP-500E 目生物显微镜：WF10X(Φ18mm)、；选配：WF16X(Φ11mm) 观察头：铰链式双目45°倾斜，瞳距55-75mm，可360°固定旋转，屈光度可调±5。 转换器：内置滚珠定位4孔内倾转换器 调焦机构：粗微动同轴调焦，带松紧调节装置，并有调焦限位装置，调焦范围：20mm，微动格值：0.002mm。 载物台：双层机械平台，尺寸：120×125mm，移动范围：75×35mm，游标格值：0.01mm 聚光镜：齿轮条升降阿贝聚光镜N.A.1.25，带可变光栏、滤色片 195消色差物镜：4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（S）、100X/1.25（S） 总放大倍数：40X-1000X 照明：100V-220VLED冷光源照明，开光独立，亮度可调。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 离子交换纯水器 |  | JW-30 ：台式实验室超纯水机制水流量：10升/小时 取水口：一键取水，纯水/超纯水340mm440mm 取水流速：1.5-2升/分钟超纯水水质：18.25M0.cm 水质在线监测：电阻率或电导率 反渗透配置：双级反渗透工艺可选 储水装置：外置3.2G/6.0G压力桶496 纯化柱：大容量离子交换柱mm 电源/功率：AC220V/30-100W外形尺寸：340X440x496mm进水水源：市政自来水进水水压：0.2-0.4MPa 具备功能：缺水保护，水满停机，自动 冲洗，制水状态，水位下降自动制水 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 电冰箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电动离心机 |  | ◆高强度工程塑料外壳，触摸按键控制 ◆可容纳多种样品管 ◆微电脑智能控制，直流变频电机驱动，运行平稳、安全 ◆电子门锁控制，数字显示速度和时间，触摸按键控制 ◆可在运行过程中修改参数 最高转速4000RPM 最大离心力2325xg 定时0-99min 转子容量角式20mlx24(标配) | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 真空泵 |  | ◆直联真空泵是用于从密闭容器中抽除气体获得真空的基础设备。 ◆可以单独使用，也可以作为增压泵、扩散泵、分子泵等的前级泵， ◆可以抽除一般气体，也可以抽除含有少量可凝性气体的混合气体。 ◆应用于真空冶炼、真空焊接、真空干燥、真空包装、真空蒸馏、真空脱气，电真空、实验仪器设备等的真空作业以及制冷设备配套，空调、冰箱、彩电生产流水线等。 ◆真空泵具有体积小、重量轻、噪音低等优点，特别适宜于实验室使用 抽气速率（l/s）1 极限压力（Pa）≤6×10-2 转速（r/min）1400 功率（kw）0.25 工作电压（v)220 进气口直径（mm）￠10 泵油温升（℃）≤40 注油量（l）0.4 外形尺寸（mm）480x148x256 重量（kg）20 噪音Db（A）66dB | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 高压灭茴锅 |  | ◆螺栓式 ◆优质不锈钢材料 ◆微电脑自动控制，任意设定灭菌参数 ◆数码显示，触摸式按键 ◆配有标准测试接口 ◆自动保护功能:超温保护;超压自泄保护;低水位保护，防干烧 ◆不锈钢内筒(或网篮) ◆灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机 ◆自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽 容积35L 功率2.5KW 电压AC220V、50HZ 设计压力0.25Mpa 设计温度139℃ 额定工作压力0.22MPa 额定工作温度134℃ 灭菌温度选择范围116~134℃ 灭菌时间选择范围4~120min 灭菌室容积∅300x500 内筒尺寸∅280x400 外形尺寸400x400x860 包装尺寸550x500x1030 毛/净重58/41kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 力搅井暴 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | COD测定仪 |  | 1.执行标准：HJ828-2017重铬酸盐法(替代GB11914-89重铬酸盐法) 2.加热面板：微晶玻璃加热面板 3.消解样品数：12个 4.消解瓶容量：250ml柱形瓶 5.测量范围：未经稀释的水样测定0~700mg/L，水样稀释后测定700~10000mg/L 6.数字显示微晶面板温度，控温范围：100-440℃（控温精度：±1℃） 7.数字显示消解时间：0-180分钟（用户可自行调整） 8.环境温度：室温0～40℃ 9.测量时间不大于2小时 10.测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L），相对标准偏不大于5.0%；工业有机废水（500mg/L），相对标准偏不大于8.0% 11.电源：AC220V±10%50HZ； 12.加热功率：1600W（AC220V±22V,50HZ） 13.仪器尺寸：440长*320宽*560高mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 化势养皿 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 紫外线可见分光光度计 |  | 仪器型号：UV756(UV756CRT) 波长范围：190-1100nm 波长准确度：±0.5nm 波长重复性：0.2nm 光谱带宽：2nm 透射比准确率：±0.5%T 透射比重复性：0.2%T 基线平直度：0.001A/h 光度范围：-3-3A，0-200%T，0-9999C 杂散光：0.05%T@220nm/360nm 稳定性：±0.001A/h@500nm 显示方式：128×64位点阵液晶显示 RS232通讯：USB接口 打印机：选配 分析软件：支持 自动八联比色池：选配 光学系统：双光束比例检测 噪声水平±0.001A/2min@500nm | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 通风橱 |  | 1、外壳采用1.0mm厚优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化 2、冷轧板附着力高、外形美观 3、内壳采用5mm灰色抗倍特板，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质 4、内壳设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路 5、操作台面采用12.7mm实芯理化板台面，耐酸碱、耐化学溶剂腐蚀性、无毒，使用寿命长 6、所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点 7、所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装 8、在柜体后背板设维修孔方便维修和安检 排风速度0.5m/sec 电源220/300V 最大功率0.3KW 重量175KG 工作区域尺寸1588*655*1200 外型尺寸1800*850*2350 LED灯规格及数量12W一支 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 中心化验合 |  | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十）总图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电磁流量计 |  | DN600 电磁流量计，电源AC220V，现场显示+4-20mA+RS485,精度0.5级，氯丁橡胶衬里+Hc三电极，法兰分体型（配20米信号线），耐压1.0MPa,耐温60℃，IP68（传感器）,防爆:无，带不锈钢接地环 | 套 | 2 |  |  | 生活进水、出水 |
| 2 | 电磁流量计 |  | DN500 电磁流量计，电源AC220V，现场显示+4-20mA+RS485,精度0.5级，氯丁橡胶衬里+Hc三电极，法兰分体型（配20米信号线），耐压1.0MPa,耐温60℃，IP68（传感器）,防爆:无，带不锈钢接地环 | 套 | 1 |  |  | 工业进水 |
| 3 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十一）粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一体化超声波液位计 |  | 0.25～10m 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:工程塑料（ABS/PC）；准确度:0.3级；输出及供电电源:二线制4-20mA；电气接口、外壳材质及防护等级:M16×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； | 套 | 2 |  |  | LT0201、LT0201，配传感器池边安装支架 |
| 2 | 超声波液位差计 |  | 0.3～10m 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:塑料ABS；准确度:0.5级；输出及供电电源:两组4-20mA，220VAC；电气接口、外壳材质及防护等级:M20×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；探头线缆长度:10m×2；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； | 套 | 2 |  |  | LdT0201、LdT0202，配传感器池边安装支架 |
| 3 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十二）生活细格栅及沉砂池（03） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 超声波液位差计 |  | 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:塑料ABS；准确度:0.5级；输出及供电电源:两组4-20mA，220VAC；电气接口、外壳材质及防护等级:M20×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；探头线缆长度:10m×2；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； | 套 | 2 |  |  | LdT0301、LdT0302，配传感器池边安装支架 0.3～10m |
| 2 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十三）工业废水细格栅及沉砂池（04） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 超声波液位差计 |  | 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:塑料ABS；准确度:0.5级；输出及供电电源:两组4-20mA，220VAC；电气接口、外壳材质及防护等级:M20×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；探头线缆长度:10m×2；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； | 套 | 2 |  |  | LdT0301、LdT0302，配传感器池边安装支架 0.3～10m |
| 2 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十四）生活污水调节池（05） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一体化超声波液位计 |  | 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:工程塑料（ABS/PC）；准确度:0.3级；输出及供电电源:二线制4-20mA；电气接口、外壳材质及防护等级:M16×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； G2"。发射角：8°±2°；温度补偿： 通过内置温度传感器，全量程自动补偿。操作温度： -20~60°C。湿度： 0~100%RH，无冷凝。压力范围： 常压。过程连接：支架水平安装 | 套 | 1 |  |  | LT0501，配传感器池边安装支架 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十五）氧化沟（06） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | PH/T分析仪 |  | DN600 测量范围: （0-14）pH，（-2000-2000）mV ； 输出: 4-20mA+RS485 ； 报警输出: 2路SPDT ； 电气接口: M16×1.5缆塞×2+M12×1.5缆塞 ； 供电电源: 220VAC+ 电极接头:直接引线；盐桥类型:环状四氟隔膜；温补类型:NTC 10K；线缆长度:5m；外壳材质及过程连接:尼龙66/玻纤，NPT3/4螺纹；+支架，1米+背板支架 | 套 | 1 |  |  | AT0603,配墙装支架 |
| 2 | ORP在线分析仪 |  | 测量范围: （0-14）pH，（-2000-2000）mV ； 输出: 4-20mA+RS485 ； 报警输出: 2路SPDT ； 电气接口: M16×1.5缆塞×2+M12×1.5缆塞 ； 供电电源: 220VAC+ 电极接头: 直接引线 ； 盐桥类型: 环状四氟隔膜 ； 温补类型: 无 ； 线缆长度: 10m ； 外壳材质及过程连接: 塑料PPS，NPT3/4螺纹+支架，1米220VAC/50Hz，传感器：ORP，工作温度：0-50℃，测量范围：—1500-1500mv，测量精度：±1MV，重复性：优于±1％测量值，响应时间：2s，防护等级： 传感器IP68 | 套 | 2 |  |  | AT0601~02，配侵入式安装支架 |
| 3 | MLSS分析仪 |  | 输入: RS485 ； 输出: 4-20mA+RS485 ； 报警输出: 2路SPDT ； 电气接口: M16×1.5缆塞×2+M12×1.5缆塞 ； 供电电源: 220VAC+测量范围:0-20g/L；电极刮刀:有；输出:RS485；供电电源:12VDC；线缆长度:10m；线缆接头:直接引线；外壳材质:316LSS+污泥浓度计浸入式支架，不锈钢+PVC材质，2米+背板支架 | 套 | 1 |  |  | AT0604,配侵入式安装支架 |
| 4 | 溶解氧分析仪 |  | 输入: RS485 ； 输出: 4-20mA+RS485 ； 报警输出: 2路SPDT ； 电气接口: M16×1.5缆塞×2+M12×1.5缆塞 ； 供电电源: 220VAC+ 输出: RS485 ； 供电电源: 12VDC ； 线缆长度: 10m ； 线缆接头: 直接引线 ； 外壳材质及过程连接: 316LSS，R1螺纹+荧光法溶解氧浸入式支架，不锈钢+PVC材质，2米 | 套 | 1 |  |  | AT0605,配侵入式安装支架 |
| 5 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十六）配水排泥井（07） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一体化超声波液位计 |  | 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:工程塑料（ABS/PC）；准确度:0.3级；输出及供电电源:二线制4-20mA；电气接口、外壳材质及防护等级:M16×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； | 套 | 1 |  |  | 配传感器池边安装支架 |
| 2 | 电磁流量计 |  | DN100 电磁流量计，电源AC220V，现场显示+4-20mA+RS485,精度0.5级，氯丁橡胶衬里+Hc三电极，法兰分体型（配20米信号线），耐压1.0MPa,耐温60℃，IP68（传感器）,防爆:无，带不锈钢接地环 | 套 | 1 |  |  | 回流污泥，配传感器防水胶，配安装附件 |
| 3 | 电磁流量计 |  | DN100 电磁流量计，电源AC220V，现场显示+4-20mA+RS485,精度0.5级，氯丁橡胶衬里+Hc三电极，法兰分体型（配20米信号线），耐压1.0MPa,耐温60℃，IP68（传感器）,防爆:无，带不锈钢接地环 | 套 | 1 |  |  | 剩余污泥，配传感器防水胶，配安装附件 |
| 4 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十七）深度处理系统（09） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 污泥界面仪 |  | 测量范围及过程连接:10m，G3/4螺纹；探头材质:塑料ABS；准确度:3.0级；输出及供电电源:4-20mA，220VAC；电气接口、外壳材质及防护等级:M18×1.5缆塞，工程塑料，IP68；探头线缆长度:10m；(无自清洗装置，探头材质ABS，引线长度建议30米以内) | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十八）生活污泥脱水机房及加药间（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一体化超声波液位计 |  | 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:工程塑料（ABS/PC）；准确度:0.3级；输出及供电电源:二线制4-20mA；电气接口、外壳材质及防护等级:M16×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； | 套 | 2 |  |  | 配传感器池边安装支架 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十九）生活污水出水井（11） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一体化超声波液位计 |  | 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:工程塑料（ABS/PC）；准确度:0.3级；输出及供电电源:二线制4-20mA；电气接口、外壳材质及防护等级:M16×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； G2"。发射角：8°±2°；温度补偿： 通过内置温度传感器，全量程自动补偿。操作温度： -20~60°C。湿度： 0~100%RH，无冷凝。压力范围： 常压。过程连接：支架水平安装 | 套 | 1 |  |  | 配传感器池边安装支架 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十）工业废水组合池（14） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 氧化还原电位 |  | pH/ORP控制器】【SUP-PH6.5】+【ORP塑壳电极】【SUP-ORP-6050】 测量范围: （0-14）pH，（-2000-2000）mV ； 输出: 4-20mA+RS485 ； 报警输出: 2路SPDT ； 电气接口: M16×1.5缆塞×2+M12×1.5缆塞 ； 供电电源: 220VAC+ 电极接头: 直接引线 ； 盐桥类型: 环状四氟隔膜 ； 温补类型: 无 ； 线缆长度: 10m ； 外壳材质及过程连接: 塑料PPS，NPT3/4螺纹+支架，1米 | 套 | 6 |  |  | AT1401~06 |
| 2 | 溶解氧在线分析仪 |  | 输入: RS485 ； 输出: 4-20mA+RS485 ； 报警输出: 2路SPDT ； 电气接口: M16×1.5缆塞×2+M12×1.5缆塞 ； 供电电源: 220VAC+ 输出: RS485 ； 供电电源: 12VDC ； 线缆长度: 10m ； 线缆接头: 直接引线 ； 外壳材质及过程连接: 316LSS，R1螺纹+荧光法溶解氧浸入式支架，不锈钢+PVC材质，2米 | 套 | 4 |  |  | AT1407~10 |
| 3 | MLSS在线分析仪 |  | 量程：1mg/L~50g/L 输入: RS485 ； 输出: 4-20mA+RS485 ； 报警输出: 2路SPDT ； 电气接口: M16×1.5缆塞×2+M12×1.5缆塞 ； 供电电源: 220VAC+测量范围:0-120g/L；电极刮刀:有；输出:RS485；供电电源:12VDC；线缆长度:10m；线缆接头:直接引线；外壳材质:316LSS+污泥浓度计浸入式支架，不锈钢+PVC材质，2米 | 套 | 2 |  |  | AT1411~12 |
| 4 | 污泥界面仪 |  | 输出：4～20mA材料说明：变送器外壳：聚测量范围及过程连接:10m，G3/4螺纹；探头材质:塑料ABS；准确度:3.0级；输出及供电电源:4-20mA，220VAC；电气接口、外壳材质及防护等级:M18×1.5缆塞，工程塑料，IP68；探头线缆长度:10m；(无自清洗装置，探头材质ABS，引线长度建议30米以内) | 套 | 2 |  |  | AT1413~14 |
| 5 | 一体化超声波液位计 |  | 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:工程塑料（ABS/PC）；准确度:0.3级；输出及供电电源:二线制4-20mA；电气接口、外壳材质及防护等级:M16×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； G2"。发射角：8°±2°；温度补偿： 通过内置温度传感器，全量程自动补偿。操作温度： -20~60°C。湿度： 0~100%RH，无冷凝。压力范围： 常压。过程连接：支架水平安装 | 套 | 7 |  |  | LT1401~07,配传感器池边安装支架 |
| 6 | 电磁流量计 |  | DN200 电磁流量计，电源AC220V，现场显示+4-20mA+RS485,精度0.5级，氯丁橡胶衬里+Hc三电极，法兰分体型（配20米信号线），耐压1.0MPa,耐温60℃，IP68（传感器）,防爆:无，带不锈钢接地环 | 套 | 5 |  |  | FIQ1401~03，FIQ1405~06 |
| 7 | 电磁流量计 |  | DN100 电磁流量计，电源AC220V，现场显示+4-20mA+RS485,精度0.5级，氯丁橡胶衬里+Hc三电极，法兰分体型（配20米信号线），耐压1.0MPa,耐温60℃，IP68（传感器）,防爆:无，带不锈钢接地环 | 套 | 3 |  |  | FIQ1404，FIQ1407~08 |
| 8 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 22 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十一）工业废水消毒接触池（17） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 明渠流量计 |  | 10L/s～10000L/s | 套 | 1 |  |  | FIT1702 |
| 2 | 巴氏计量槽 |  | 不锈钢304，平均流量为:1.0万t/d | 套 | 1 |  |  | 工业消毒接触池 |
| 3 | 电磁流量计 |  | DN100 电磁流量计，电源AC220V，现场显示+4-20mA+RS485,精度0.5级，氯丁橡胶衬里+Hc三电极，法兰分体型（配20米信号线），耐压1.0MPa,耐温60℃，IP68（传感器）,防爆:无，带不锈钢接地环 | 套 | 1 |  |  | FIT1701 |
| 4 | 压力计 |  | 不锈钢304，设备厂家自带 | 套 | 1 |  |  | PIT1701 |
| 5 | 一体化超声波液位计 |  | 测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:工程塑料（ABS/PC）；准确度:0.3级；输出及供电电源:二线制4-20mA；电气接口、外壳材质及防护等级:M16×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十二）工业污泥脱水机房（19） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一体化超声波液位计 |  | 24VDC两线制输出：4~20mA材料说明：主机测量范围及过程连接:10m，G2螺纹；探头材质:工程塑料（ABS/PC）；准确度:0.3级；输出及供电电源:二线制4-20mA；电气接口、外壳材质及防护等级:M16×1.5缆塞，塑料ABS，IP65；配件:L型不锈钢安装支架 0.8m； | 套 | 2 |  |  | 储泥池 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十三）粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 3 |  |  | 02S1E~02S1F |
| 2 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 3 |  |  | 02S1A~02S1C |
| 3 | 格栅 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 台 | 2 |  |  | 02SG1A、02SG2A |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十四）生活污水调节池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 搅拌机 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 4 |  |  | AC05S1A~AC05S1D |
| 2 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 2 |  |  | PC052A、PC05S2B |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十五）生活污水氧化沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 搅拌机 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 6 |  |  | AC06S1A~AC06S1F |
| 2 | 转碟 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，电源接线端子 | 台 | 5 |  |  | ACBP06S2A~ACBP06S2E |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十六）生活污水配水排泥井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 2 |  |  | AC07S1A、AC07S1B |
| 2 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 3 |  |  | AC07S2A~AC07S2C |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十七）生活污水二沉池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 二沉池 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 套 | 1 |  |  | 08S1AP |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十八）高效沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电控箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 套 | 1 |  |  | 09S1AP 包含PLC控制回路 |
| 2 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 2 |  |  | 09S1A、09S7B |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三十九）滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电控箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 套 | 1 |  |  | 09S2AP |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （四十）消毒加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电控柜 |  | 室内柜，带PLC,10寸触摸屏，计量泵变频器等，包含加药控制软件，可实现自动加药控制，主要电气原件为施耐德、ABB或者同等档次 | 套 | 1 |  |  | 碳钢防腐 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （四十一）污泥脱水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电控箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 套 | 1 |  |  | 10S1AP |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （四十二）PAC加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电控柜 |  | 室内柜，带PLC,10寸触摸屏，控制PAM和PAC、计量泵变频器等，包含加药控制软件，可实现自动加药控制，主要电气原件为施耐德、ABB或者同等档次 | 台 | 1 |  |  | 碳钢防腐 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （四十三）工业废水组合池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 搅拌机 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 6 |  |  | 14S1A~14S1F |
| 2 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 3 |  |  | 14S3A~14S3C |
| 3 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 2 |  |  | 14S4A、14S4B |
| 4 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 2 |  |  | 14S5A、14S5B |
| 5 | 浮沉 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 台 | 2 |  |  | 14S6A、14S6B |
| 6 | 重金属 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 台 | 2 |  |  | 14S7A、14S7B |
| 7 | 搅拌机 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 4 |  |  | 14S8A~14S8D |
| 8 | 搅拌机 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 4 |  |  | 14S9A~14S9D |
| 9 | 搅拌机 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 4 |  |  | 14S10A~14S10D |
| 10 | 水泵 |  | 主要元器件：施耐德、西门子、ABB品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 6 |  |  | 14S11A~14S11D |
| 11 | 搅拌机 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 4 |  |  | 14S12A~14S12D |
| 12 | 电控箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 台 | 2 |  |  | 二层池，14S13A、14S13B |
| 13 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 4 |  |  | 14S15A~14S15D |
| 14 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 2 |  |  | 14S416A~14S416D |
| 15 | 水泵 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 2 |  |  | 14S417A~14S417D |
| 16 | 电控箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 台 | 2 |  |  | 磁混凝电控箱，14S18A、14S18B |
| 17 | 电控箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 台 | 2 |  |  | 滤布，14S19A、14S19B |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （四十四）PAM加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电控柜 |  | 碳钢防腐，室内柜，控制氢氧化钠和乙酸钠、PAC等带PLC,10寸触摸屏，螺杆泵变频器等，包含加药控制软件，可控制所有PAM加药泵，可实现自动加药控制，主要电气原件为施耐德、ABB或者同等档次 | 套 | 1 |  |  | 18ACS01 |
| 2 | 电控柜 |  | 碳钢防腐，室内柜，控制PAM带PLC,10寸触摸屏，螺杆泵变频器等，包含加药控制软件，可控制所有PAM加药泵，可实现自动加药控制，主要电气原件为施耐德、ABB或者同等档次 | 套 | 1 |  |  | 18ACS02 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （四十五）工业污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 电控柜 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点 | 套 | 1 |  |  | AC19S1 |
| 2 | 现场操作箱 |  | 元器件：国内一线品牌,控制箱：防护等级IP65,户外型304不锈钢，厚度1.5mm,含PLC输入、输出信号接点,超温保护，漏水保护，电源接线端子 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日