附件

响应文件

递交方式：报价文件由档案袋密封，档案袋外填好封条且加盖公章；

报价文件应包含：

- 公司简介

- 询价采购响应文件

- 法定代表人身份证复印件

- 营业执照

- 一般纳税人证明

- 开户许可证

- 近一个月企业征信报告

抚州通驰供应链科技股份有限公司

询价采购响应文件

文件编号：TCGYL—202604240002

致抚州通驰供应链科技股份有限公司：

询价书收悉，我单位认真阅知、理解并全面接受询价书的各项要求，报价如下：

| （一）粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 水泵 |  | Q=300m³/h.H=16m,N=22KW，转速1450r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不低于QT400，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 3 |  |  | 潜污泵，生活污水 |
| 2 | 水泵 |  | Q=200m³/h,H=18m,N=18.5KW，转速1450r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不低于QT400，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 3 |  |  | 潜污泵，工业污水 |
| 3 | 格栅 |  | B=0.8m,H=9.5m,N=1.1kW，S=10mm 机架：不锈钢304，主轴：2Cr13，栅条：不锈钢304，耙齿：不锈钢304，耙齿管、撑管不锈钢304，链板、挡板：不锈钢304，滚轮：不锈钢304，销轴：不锈钢304，螺纹销：不锈钢304，机罩：不锈钢304，所有连接附件、螺栓等紧固件：不锈钢304，链轮：A3钢，减速电机一体机：SEW/诺德 | 台 | 2 |  |  | 回转式格栅除污机，75°安装 |
| 4 | 葫芦 |  | T=2t H=15m N=3+0.4+0.4KW 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 套 | 1 |  |  | 电动葫芦，MD1型，最大轮压为8.28KN，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线或电缆 |
| 5 | 葫芦 |  | 不锈钢304 3P,25A | 台 | 1 |  |  | 铁壳开关 |
| 6 | 闸门 |  | BXH=600×1200mm 闸门材质门框铸铁镶铜，闸门门体材质铸铁镶铜，闸门导杆材质2CR13不锈钢，螺母材质锡青铜，闸门双向止水，密封面材质锡青铜，锲座材质铸铁，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢，启闭机座材质HT200铸铁。 | 套 | 10 |  |  | 铸铁镶铜闸门，配启闭机 |
| 7 | 格栅 |  | 不锈钢304 | 辆 | 2 |  |  | 栅渣小车 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）生活污水细格栅及沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 闸门 |  | 框材质SS304不锈钢，门体材质SS304不锈钢，导杆材质2CR13不锈钢，密封面材质丁晴橡胶，锲座材质SS304不锈钢，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 手动不锈钢钢制插板闸门 |
| 2 | 格栅 |  | 机架：不锈钢304，主轴：2Cr13，耙齿：尼龙，耙齿轴：不锈钢304，链板、挡板：不锈钢304，滚轮：不锈钢304，小套：不锈钢304，机罩：不锈钢304，平垫、开口销：不锈钢304，所有连接附件、螺栓等紧固件：不锈钢304，链轮：A3钢，减速电机一体机：SEW/诺德 | 套 | 2 |  |  | 旋转式细格栅，60°安装 |
| 3 | 格栅 |  | 材质：304不锈钢，螺旋叶片锰钢，减速电机一体机SEW/诺德 | 套 | 1 |  |  | 无轴螺旋输送机 |
| 4 | 格栅 |  | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |  | 高排水螺旋压榨机 |
| 5 | 格栅 |  | 材质：304不锈钢，减速电机一体机SEW/诺德 | 套 | 2 |  |  | 旋流除砂机 |
| 6 | 格栅 |  | 壳体材质HT200铸铁，叶轮材质QT500球墨铸铁，主轴材质QT500球墨铸铁，机座材质HT200铸铁，，齿轮40Cr，轴承 GCr15，油封：氟橡胶 | 套 | 2 |  |  | 气提用鼓风机 |
| 7 | 格栅 |  | 主体：不锈钢304，螺旋叶片：16Mn，贮水槽：不锈钢304，螺旋槽：不锈钢304，槽盖：不锈钢304，耐磨衬里：尼龙，所有连接附件、螺栓等紧固件：不锈钢304，机架：不锈钢304，减速电机一体机SEW或诺德 | 套 | 1 |  |  | 螺旋砂水分离器 |
| 8 | 闸门 |  | 框材质SS304不锈钢，门体材质SS304不锈钢，导杆材质2CR13不锈钢，密封面材质丁晴橡胶，锲座材质SS304不锈钢，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 手动不锈钢钢制插板闸门 |
| 9 | 闸门 |  | 闸门材质门框铸铁镶铜，闸门门体材质铸铁镶铜，闸门导杆材质2CR13不锈钢，螺母材质锡青铜，闸门双向止水，密封面材质锡青铜，锲座材质铸铁，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢，启闭机座材质HT200铸铁。 | 套 | 1 |  |  | 手动铸铁镶铜调节堰门，带QSY型启闭机 |
| 10 | 格栅 |  | 不锈钢304 | 套 | 2 |  |  | 栅渣小车 |
| 11 | 格栅 |  |  | 套 | 1 |  |  | 管道及阀件，池内设备与设备连接的管道及配件不含预埋 |
|  | 格栅 |  | DN40,PN10 | 个 | 2 |  |  | 电磁阀，除砂机进气用 |
|  |  |  | DN40,PN10 | 个 | 2 |  |  | 电磁阀，除砂机进水用 |
|  |  |  | DN40,PN10 | 个 | 2 |  |  | 止回阀，除砂机进气用 |
|  |  |  | DN40,PN10 | 个 | 2 |  |  | 手动闸阀，Z45T-10型，进气用 |
|  |  |  | DN40,PN10 | 个 | 1 |  |  | 手动闸阀，Z45T-10型，进水用 |
|  |  |  | D108×6 | 米 | 26 |  |  | 卷焊钢管，砂水管 |
|  |  |  | DN40 | 米 | 30 |  |  | 镀锌钢管，空气管 |
|  |  |  | DN100,PN10 | 个 | 8 |  |  | 90°钢制弯头 |
|  |  |  | DN100,PN10 | 个 | 8 |  |  | 钢制法兰 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （三）工业污水细格栅及沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 格栅 |  | B=1.0m,栅隙5mm,渠高1.7m，N=0.75kw 机架：不锈钢304，主轴：2Cr13，耙齿：尼龙，耙齿轴：不锈钢304，链板、挡板：不锈钢304，滚轮：不锈钢304，小套：不锈钢304，机罩：不锈钢304，平垫、开口销：不锈钢304，所有连接附件、螺栓等紧固件：不锈钢304，链轮：A3钢，减速电机一体机：SEW/诺德 | 套 | 2 |  |  | 旋转式细格栅。75°安装 |
| 2 | 格栅 |  | N=1.5kw 机架：不锈钢304，主轴：2Cr13，耙齿：尼龙，耙齿轴：不锈钢304，链板、挡板：不锈钢304，滚轮：不锈钢304，小套：不锈钢304，机罩：不锈钢304，平垫、开口销：不锈钢304，所有连接附件、螺栓等紧固件：不锈钢304，链轮：A3钢，减速电机一体机：SEW/诺德 | 套 | 1 |  |  | 水平螺旋输送压榨一体机，LY300-GPS型 |
| 3 | 格栅 |  | ф2430,N=1.5kw 材质：304不锈钢，减速电机一体机SEW/诺德 | 套 | 2 |  |  | 旋流除砂机 |
| 4 | 格栅 |  | 风压39.2kpa，风量2m³/min，功率2.2kw 壳体材质HT200铸铁，叶轮材质QT500球墨铸铁，主轴材质QT500球墨铸铁，机座材质HT200铸铁，，齿轮40Cr，轴承 GCr15，油封：氟橡胶 | 套 | 2 |  |  | 气提用鼓风机 |
| 5 | 格栅 |  | 螺旋直径220mm,N=0.37kw 主体：不锈钢304，螺旋叶片：16Mn，贮水槽：不锈钢304，螺旋槽：不锈钢304，槽盖：不锈钢304，耐磨衬里：尼龙，所有连接附件、螺栓等紧固件：不锈钢304，机架：不锈钢304，减速电机一体机SEW或诺德 | 套 | 1 |  |  | 螺旋砂水分离器 |
| 6 | 闸门 |  | BXH=1000×1600 框材质SS304不锈钢，门体材质SS304不锈钢，导杆材质2CR13不锈钢，密封面材质丁晴橡胶，锲座材质SS304不锈钢，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 手动不锈钢钢制插板闸门 |
| 7 | 闸门 |  | BXH=900×1200 框材质SS304不锈钢，门体材质SS304不锈钢，导杆材质2CR13不锈钢，密封面材质丁晴橡胶，锲座材质SS304不锈钢，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 手动不锈钢钢制插板闸门 |
| 8 | 格栅 |  | 不锈钢304 | 套 | 2 |  |  | 栅渣小车 |
| 9 | 格栅 |  |  | 套 | 1 |  |  | 管道及阀件，池内设备与设备连接的管道及配件不含预埋 |
|  | 格栅 |  | DN40 P=1.0MPa | 个 | 2 |  |  | 止回阀，进气用 |
|  |  |  | DN40 P=1.0MPa | 个 | 2 |  |  | 手动闸阀，Z45T-10型，进气用 |
|  |  |  | DN40 P=1.0MPa | 个 | 4 |  |  | 电磁阀，进气用，进水用 |
|  |  |  | D108×4.5 | 米 | 20 |  |  | 钢管，砂水管 |
|  |  |  | DN40 | 米 | 68 |  |  | 钢管，空气管 |
|  |  |  | DN100 PN1.0MPa | 个 | 4 |  |  | 钢制法兰 |
|  |  |  | DN40 PN1.0MPa | 个 | 18 |  |  | 钢制法兰 |
|  |  |  | DN100,PN10 | 个 | 4 |  |  | 90°钢制弯头 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （四）生活污水调节池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 搅拌机 |  | 叶轮直径620mm，叶轮转速480r/min.N=10KW 桨叶材质316不锈钢 | 台 | 4 |  |  | 潜水搅拌机 |
| 2 | 水泵 |  | Q=320m³/h, H=8m,N=15KW，转速1450r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不低于QT400，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 潜水泵 |
| 3 | 葫芦 |  | T=2t H=12m N=3.0+0.4KW 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 套 | 1 |  |  | 电动葫芦，MD1型，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线或电缆 |
| 4 | 葫芦 |  | 不锈钢304 3P,25A | 台 | 1 |  |  | 铁壳开关，05AF1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （五）生活污水氧化沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 搅拌机 |  | D=1400，r=43r/min，N=3kw 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：高强度玻璃钢，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼；电机双重保护；轴承：日本进口NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢； | 套 | 6 |  |  | 低速水下推进器 |
| 2 | 转碟 |  | D=1500，N=15kw，充氧量32kg02/h 碟片：玻璃钢；水平轴：20#厚壁无缝钢管（全面环氧玻璃钢防腐处理）；联轴器：45#优质碳素结构钢；轴承座：I级铸钢；法兰、短轴：45#优质碳素结构钢；橡胶衬垫：耐油橡胶；防溅挡板：玻璃钢；导流板：304不锈钢；转碟夹片：ABS；紧固螺栓、螺母、垫片：304不锈钢 | 套 | 5 |  |  | 转碟曝气机，YHG1500-5型，池宽5m |
| 3 | 闸门 |  | 1300×800 框材质SS304不锈钢，门体材质SS304不锈钢，导杆材质2CR13不锈钢，密封面材质丁晴橡胶，锲座材质SS304不锈钢，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢 | 套 | 1 |  |  | 不锈钢闸门，QZM型 |
| 4 | 二沉池 |  | B=400 δ=6 不锈钢304 | 米 | 8 |  |  | 出水堰板 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （六）生活污水配水排泥井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 水泵 |  | Q=40m³/h H=15m N=4KW 转速2900r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不低于QT400，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 潜污泵，带自动耦合装置,一用一备 |
| 2 | 水泵 |  | Q=200m³/h H=10m N=11KW 转速1450r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不低于QT400，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 3 |  |  | 潜污泵，带自动耦合装置,两用一备 |
| 3 | 葫芦 |  | T=1t H=9 N=1.5+0.2+0.2KW 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 套 | 1 |  |  | 电动葫芦，MD1，1-9D，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线或电缆 |
| 4 | 葫芦 |  | 不锈钢304 3P,25A | 台 | 1 |  |  | 铁壳开关，07AF1 |
| 5 | 闸门 |  | HF-600 | 个 | 2 |  |  | 铸铁镶铜滑阀，带启闭机 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （七）生活污水二沉池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 二沉池 |  | D24m N=0.55KW 驱动减速机、电机采用SEW或NORD，结构紧凑，传递效率高， 噪音低。电机的功率为0.37kW，防等级为IP55，绝缘等级为F级，适合380V、3P、50Hz 的供电。减速箱齿轮材料采用 S16MnCr合金钢或更好，齿面硬度HRC58~62，服务系数>2.0，轴承寿命（L10）不低于10万小时，并带有过载保护。 主梁及支梁采用不锈钢SS304材质或高强度碳钢防腐型材加工制作 | 套 | 1 |  |  | 周边传动吸泥机，ZBX,半桥 |
| 2 | 二沉池 |  | 不锈钢304 | 个 | 1 |  |  | 浮渣斗 |
| 3 | 二沉池 |  | B=300 δ=3 不锈钢304 | 米 | 68 |  |  | 浮渣挡板 |
| 4 | 二沉池 |  | B=250 δ=4 不锈钢304 | 米 | 142 |  |  | 出水堰板 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 生活污水深度处理系统 - 高效沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 混合搅拌器 |  | 叶轮直径800 N=3.7KW 支座铸铁，搅拌轴不锈钢304，桨叶材质316不锈钢，紧固件不锈钢304 | 台 | 2 |  |  | 双叶轮，变频 |
| 2 | 絮凝搅拌器 |  | 叶轮直径2000 N=5.5KW 传动立轴螺栓不锈钢304，桨叶材质316不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 提升式，变频，配中心导流筒 |
| 3 | 中心传动刮泥机 |  | D=7.5m N=1.1kw 线速度≈2.0m/min 中心传动轴（中心立轴）不锈钢304、刮泥臂不锈钢304、刮泥板不锈钢304+橡胶、水下轴不锈钢304、底刮板组合不锈钢304、紧固件不锈钢304 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 污泥螺杆泵 |  | Q=30m³/h,H=20m,N=7.5kw 泵体：泵体为模块化结构，泵壳分体式铸造，分开上下两半，材质铸铁（GG25）；减速电机：SEW或Nord、IE2、IP55/F、3相/380V；转子：铸铁铁芯全包覆丁腈橡胶；传动轴：铬钼钒钢；抗磨盘：耐磨钢；机械密封：单端面机封，博格曼或同等品牌，金属弹簧结构，材质碳化钨；同步齿轮箱：外壳铸铁，内部由轴承、金属同步齿轮组成，出厂注满润滑油 ；联轴器：TDE4；底座：U型槽钢 | 台 | 3 |  |  | 2用1备 |
| 5 | 闸门 |  | BXH=1000×1000 闸门材质门框铸铁镶铜，闸门门体材质铸铁镶铜，闸门导杆材质2CR13不锈钢，螺母材质锡青铜，闸门双向止水，密封面材质锡青铜，锲座材质铸铁，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢，启闭机座材质HT200铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 手动镶铜铸铁闸门 |
| 6 | 葫芦 |  | 不锈钢304 3P,25A | 台 | 2 |  |  | 铁壳开关，09AF1,2 |
| 7 | 水泵 |  | Q=20m³/h、H=7m、N=1.1KW 转速1450r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不低于QT400材质，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 潜污泵，一用一备 |
| 8 | 斜管 |  | 内切圆直径80mm 斜长1.0m 壁厚0.8mm 乙丙共聚 | m² | 48 |  |  | 含斜管支撑 |
| 9 | 不锈钢集水槽 |  | 3250mmX250mmX400mm,厚4mm 不锈钢304 | 根 | 12 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 滤布 |  | Q=7500m3/d，D2000mm，8盘 材质：纤维滤布，ABS骨架，中心桶：不锈钢304；配供中心管； | 套 | 1 |  |  | 纤维转盘设备 |
| 2 | 滤布 |  | Q=30m³/h，H=10m，N=2.2kW 电机：IP68,H；泵壳：304 材质；叶轮： 304材质，机械密封： 碳化硅/碳化钨 ，品牌博格曼；泵轴：2cr13； | 台 | 1 |  |  | 反洗泵 |
| 3 | 滤布 |  | i=560，NA=2.5rpm/min， N=0.55kW 驱动链轮齿：304不锈钢，驱动链条：不锈钢，不锈钢插销。 | 台 | 1 |  |  | 驱动电机 |
| 4 | 滤布 |  | DN65，PN1.0MPa,N=0.04KW 阀体：铸钢 | 个 | 5 |  |  | 电动球阀 |
| 5 | 闸门 |  | B*H=500×500 闸门材质门框铸铁镶铜，闸门门体材质铸铁镶铜，闸门导杆材质2CR13不锈钢，螺母材质锡青铜，闸门双向止水，密封面材质锡青铜，锲座材质铸铁，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢，启闭机座材质HT200铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 铸铁镶铜闸门，配手动启闭机 |
| 6 | 葫芦 |  | T=1t H=9m N=1.5+2×0.2Kw 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 台 | 1 |  |  | 电动葫芦，MD1，1-9D型，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线 |
| 7 | 葫芦 |  | 不锈钢304 3P,25A | 台 | 1 |  |  | 铁壳开关 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 储药罐 |  | φ=2.6m,H=2.5m，V=12m3 PE材质，厚度 15 mm；法兰接口；材质PE,带可视标尺和溢流管，带防腐加强筋，爬梯 | 台 | 2 |  |  | 带爬梯及标尺 |
| 2 | 超声波液位计 |  | 0-5米，一体式 | 台 | 2 |  |  | 安装于储药罐 |
| 3 | 卸料泵 |  | Q=15m³/h，H=15m，N=3.0kW 介质为10%次氯酸钠溶液，过流材质氟塑料，防护等级IP55，绝缘等级F，温升B级绝缘，电压380V，50Hz。 | 台 | 1 |  |  | 氟塑料磁力泵，配套单向阀、进液球阀、出液球阀，进液Y型过滤器、排气阀及撬装支架等 |
| 4 | 隔膜计量泵 |  | Q=0~500L/h，H=30m，N=0.37KW 独冷变频电机，过流材质PVC | 台 | 2 |  |  | 1用1备，每台计量泵含配套安全阀、背压阀、阻尼器，压力表，过滤器及配套管阀等。 撬装支架材质：不低于铝合金3060 |
| 5 | 电磁流量计 |  | DN10 材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 紧急淋浴冲洗装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 生活污水污泥脱水机房及加药 - 污泥脱水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 叠螺浓缩机 |  | 处理量：240-480D.S.kg/h,N=2.2kw*2+1.5kw 变频控制，材质：304不锈钢，进泥含水率99.2%，出泥含水率约~95-97% | 套 | 1 |  |  | 带钢平台等 |
| 2 | 浓缩进料泵 |  | Q=60-70m³/h，H=20m，N=15kw 定子NBR，转子304不锈钢加镀铬，干运行保护器TSE，变频立风扇 | 台 | 2 |  |  | 变频控制 |
| 3 | 调理池进泥泵 |  | Q=70m³/h,H=20m,N=15kw 定子NBR，转子304不锈钢加镀铬，干运行保护器TSE，变频电机带独立风扇 | 台 | 2 |  |  | 1用1备,变频控制 |
| 4 | 调理池搅拌器 |  | N=11KW 液下材质碳钢包胶 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高压板框压滤机 |  | 过滤面积300m²，1500*1500mm,N=17.05KW 压滤机机架材质为Q345B中板经二氧化碳保护焊焊接而成；油缸外皮为27simn钢无缝钢管，活塞杆为45号精钢，滤板为进口TPE弹性体加中石化增强聚丙烯，翻板面板304材质，骨架碳钢，泵站碳钢喷塑，配齐地脚螺栓和进出口法兰，反吹回流缓冲箱材质碳钢防腐 | 台 | 1 |  |  | 带液压站 |
| 6 | 板框机进料泵 |  | Q=60m'/h，H=120m，N=30kW 定子NBR，转子304不锈钢加镀铬，干运行保护器TSE，变频立风扇 | 台 | 2 |  |  | 变频控制，一用一备 |
| 7 | 双螺旋输送机 |  | 螺旋直径：300*2 材质304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 倾斜转运螺旋 |  | 螺旋直径：500 材质304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 储水箱 |  | V=10m³ 村质:PE | 台 | 1 |  |  | 带自动进水装置 |
| 10 | 高压清洗泵 |  | Q=16m³/h，H=433m，N=37KW（18.5kw+18.5kw） 过流部件304，成套高压泵组卡套连接 | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 11 | 压榨水箱 |  | 容积：5m3 尺寸：φ1840*2200 材质：PE | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 压榨泵 |  | Q=11m³/h，H=192m，N=11kW 过流部件和泵壳为SS304，接口：DN50PN25，过流部件（耐压桶，内芯）为304材质，电机支架为铸铁材质，密封形式为机械密封；品牌博格曼 | 台 | 2 |  |  | 变频控制 |
| 13 | 空压机 |  | Q=5.0Nm³/min， P=8bar, N=30KW 冷却方式风冷，电源380V，三相，50Hz，防护等级IP55，绝缘等级F | 台 | 1 |  |  | 含控制箱 |
| 14 | 冷干机 |  | 1.5Nm³/min 220v 1.1kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 储气罐 |  | V=8m³ 1MPa 材质碳钢 | 台 | 1 |  |  | 反吹 |
| 16 | 储气罐 |  | V=0.6m³ 1MPa 材质碳钢 | 台 | 1 |  |  | 仪表 |
| 17 | 单层半高桨搅拌器 |  | D=2500 N=1.5Kw 电机带防雨罩，搅拌轴材质碳钢衬胶，桨叶材质碳钢衬胶，液下部分材质碳钢衬胶，液上碳钢材质，减速机 SEW/NORD/保尔，轴承：日本进口 NSK 或瑞典 SKF品牌；，380V，三相，50HZ，防护等级 IP65，绝缘 等级 F | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 闸门 |  | B*L=600×600 闸门材质门框铸铁镶铜，闸门门体材质铸铁镶铜，闸门导杆材质2CR13不锈钢，螺母材质锡青铜，闸门双向止水，密封面材质锡青铜，锲座材质铸铁，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢，启闭机座材质HT200铸铁。 | 套 | 3 |  |  | 铸铁镶铜闸板，双向受力 |
| 19 | 葫芦 |  | T=3t K=8m H=9m，N=4.5+0.4×4kw 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 套 | 1 |  |  | 电动单梁悬挂起重机，LX型，含I28A工字钢轨道及附件，安全滑触线 |
| 20 | 葫芦 |  | 不锈钢304 3P,25A | 台 | 1 |  |  | 铁壳开关，10AF1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAM加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | PAM全自动加药装置 |  | 制备能力3000L/h,N=3.7KW 制备浓度0.1%-0.3%，变频喂料机，三腔带搅拌，含真空上料机，带独立的PLC控制柜，含10寸触摸屏，提供上料平台 | 台 | 1 |  |  | 污水深度处理 |
| 2 | 螺杆泵 |  | Q=2.6m³/h,N=1.1kW,H=30m 定子NBR，转子316不锈钢，干运行保护器TSE，变频电机带独立风扇 | 台 | 3 |  |  | 2用1备 |
| 3 | 在线稀释装置 |  | 最大稀释流量10000L | 套 | 2 |  |  | 在线稀释装置包含电磁阀、调节阀、流量计、两个单向阀(其中一个和投加泵相连)、静态混合器等。 |
| 4 | 电磁流量计 |  | DN32 材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | PAM全自动加药装置 |  | 制备能力1000L/h,N=2.2KW 制备浓度0.1%-0.3%，变频喂料机，三腔带搅拌，含真空上料机，带独立的PLC控制柜，含10寸触摸屏，提供上料平台 | 台 | 1 |  |  | 污泥脱水 |
| 6 | 螺杆泵 |  | Q=1m³/h,N=0.75kW,H=30m 定子NBR，转子316不锈钢，干运行保护器TSE，变频电机带独立风扇 | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 7 | 在线稀释装置 |  | 最大稀释流量5000L | 套 | 1 |  |  | 在线稀释装置包含电磁阀、调节阀、流量计、两个单向阀(其中一个和投加泵相连)、静态混合器等。 |
| 8 | 电磁流量计 |  | DN20 材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 转子流量计 |  | DN40 PN1.0MPa | 台 | 2 |  |  | 安装于高效沉淀池 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAC加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 储药罐 |  | 15m³ 材质:PE，搅拌器桨叶材质304衬塑 | 套 | 2 |  |  | 附带搅拌器N=3.0kw，含配套的搅拌机安装支架，带可视标尺和溢流管 |
| 2 | 超声波液位计 |  | 0-5米，一体式 | 台 | 2 |  |  | 安装于储药罐 |
| 3 | 隔膜计量泵 |  | Q=0.1m³/h,N=0.37kW,H=30m 独冷变频电机，过流材质PVC | 台 | 3 |  |  | 污水深度处理，2用1备，每台计量泵含配套安全阀、背压阀、阻尼器，压力表，过滤器及配套管阀等。撬装支架材质：不低于铝合金3060 |
| 4 | 电磁流量计 |  | DN10 材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 隔膜计量泵 |  | Q=0.1m³/h,N=0.37kW,H=30m 独冷变频电机，过流材质PVC | 台 | 2 |  |  | 污泥脱水，1用1备，每台计量泵含配套安全阀、背压阀、阻尼器，压力表，过滤器及配套管阀等。撬装支架材质：不低于铝合金3060 |
| 6 | 电磁流量计 |  | DN10 材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 管道及配件 |  | UPVC化工管，PN1.0,含管件 | 套 | 1 |  |  | 污水投加PAM、PAC系统构筑物内设备与设备连接的管道、阀门及配件 |
| 2 | 紧急淋浴冲洗装置 |  | 紧急淋浴冲洗装置 | 套 | 1 |  |  | 系统内部电缆 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十一）生活污水变配电间及机修车间给排水图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 葫芦 |  | T=2t H=6m N=3.0+0.4kw 电动机：采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 个 | 1 |  |  | 电动葫芦，CD1型，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线 |
| 2 | 葫芦 |  | 3P,25A 不锈钢304 | 台 | 1 |  |  | 铁壳开关 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十二）工业废水组合池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 闸门 |  | B*H=600×600mm 框材质SS304不锈钢，门体材质SS304不锈钢，导杆材质2CR13不锈钢，密封面材质丁晴橡胶，锲座材质SS304不锈钢，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢 | 套 | 3 |  |  | 手动闸门 |
| 2 | 水泵 |  | Q=120m³/h, H=10m,N=7.5KW 转速2900r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不得低于QT400材质，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 3 |  |  | 污水输送泵，2用1备 |
| 3 | 水泵 |  | Q=50m³/h，H=15m，N=4kW 转速2900r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不得低于QT400材质，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 事故泵，1用1备 |
| 4 | 水泵 |  | Q=35m³/h，H=17m，N=3kW 转速2900r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不得低于QT400材质，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 污泥泵，1用1备 |
| 5 | 一体化浮沉设备 |  | Q=120m³/h，N=15kW 主体：碳钢防腐，包含混合搅拌机、絮凝搅拌机、空压机、溶气罐、回流水泵、刮渣系统等 | 套 | 2 |  |  | DAF150，成套设备 |
| 6 | 搅拌机 |  | 叶轮直径620mm,转速480r/min,N=4kw 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：316L不锈钢；叶轮：316L不锈钢，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼；电机双重保护；轴承：日本进口NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢； | 台 | 4 |  |  | 高速潜水揽拌机 |
| 7 | 搅拌机 |  | D=1100,r=52r/min,N=2.2kw 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：316L不锈钢；叶轮：316L不锈钢，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼；电机双重保护；轴承：日本进口NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢； | 台 | 4 |  |  | 低速水下推进器 |
| 8 | 搅拌机 |  | D=1080,r=102r/min,N=4.0kw 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：304不锈钢，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼；电机双重保护；轴承：日本进口NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢； | 台 | 4 |  |  | 推流器，MBBR专用 |
| 9 | 水泵 |  | Q=120m³/h，H=0.5m,N=0.55kW 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：304不锈钢材质，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 6 |  |  | 内回流泵，变频，4用2备，配套拍门 |
| 10 | 搅拌机 |  | D=320,r=740r/min,N=2.2kw 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：316L不锈钢；叶轮：316L不锈钢，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼；电机双重保护；轴承：日本进口NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢； | 台 | 4 |  |  | 高速潜水搅拌机 |
| 11 | 刮泥机 |  | D=14m,N=0.75KW,2m/min 中心传动轴（中心立轴）不锈钢304、刮泥臂不锈钢304、刮泥板不锈钢304+橡胶、水下轴不锈钢304、底刮板组合不锈钢304、紧固件不锈钢304、电机，减速机为SEW或NORD | 套 | 2 |  |  | 二沉池 |
| 12 | 闸门 |  | TFM-250 | 套 | 2 |  |  | 套筒阀 |
| 13 | 水泵 |  | Q=120m³/h，H=6m，N=3.7kW 转速1450r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：304不锈钢材质，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 套 | 4 |  |  | 外回流泵，变频，2用2备 |
| 14 | 水泵 |  | Q=50m³/h，H=20m，N=5.5kW 转速2900r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不得低于QT400材质，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 生化剩余污泥泵，1用1备 |
| 15 | 水泵 |  | Q=20m³/h，H=20m，N=2.2kW 转速2900r/min 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不得低于QT400材质，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 物化剩余污泥泵，1用1备 |
| 16 | 磁混凝 |  | Q=120m³/h, N=7.5kW 主体：碳钢防腐，混合搅拌机、加载搅拌机、絮凝搅拌机、刮泥机、磁分离器、污泥泵、潜水泵、斜管填料、仪表等 | 套 | 2 |  |  | 一体化磁混凝设备，成套设备 |
| 17 | 弹性填料 |  | 片径200mm,片距100mm | m³ | 1224 |  |  | 弹性填料，含配套支架 |
| 18 | 曝气 |  | 曝气管DN80,氧利用率>24%，每米充气量14m3/(m:h) | 米 | 204 |  |  | 曝气管系统 |
| 19 | MBBR-01填料 |  | 比表面积:650m²/m³材质:HDPE，容积占比30% 材质:HDPE | m³ | 1340 |  |  | MBBR-01填料 |
| 20 | 不锈钢拦截网 |  | 2200x1200 不锈钢304 | 块 | 2 |  |  | 填料 |
| 21 | 不锈钢拦截网 |  | 3000x2400 不锈钢304 | 块 | 2 |  |  | 填料 |
| 22 | 不锈钢堰板 |  | L=10m B=400mm δ=4 不锈钢304 | 块 | 2 |  |  | 二沉池 |
| 23 | 不锈钢堰板 |  | L=2.6m B=400mm δ=4 不锈钢304 | 块 | 2 |  |  | 二沉池 |
| 24 | 不锈钢堰板 |  | B=250mm δ=4 不锈钢304 | 米 | 80 |  |  | 配套三角堰板 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十三）危险污泥储存间及危废间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 葫芦 |  | T=2t K=7.5m H=6m N=2×0.4+3.0+2×0.4kW 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 套 | 2 |  |  | 电动单梁起重机，LX型，防腐型，配MD1，2-9D型电动葫芦，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线 |
| 2 | 葫芦 |  | 3P,25A | 台 | 2 |  |  | 铁壳开关，15TK01 15TK012 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十四）工业废水鼓风机房及变配电间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 葫芦 |  | 3P,25A 不锈钢304 | 台 | 1 |  |  | 铁壳开关 |
| 2 | 风机 |  | DN200 | 台 | 3 |  |  | 波纹补偿器 |
| 3 | 风机 |  | DN200 阀体材质球墨铸铁QT450-10，阀盖材质球墨铸铁QT450-10，阀瓣材质强化尼龙包胶，紧固件材质铝青铜合金ZCuAl10Fe3 | 台 | 3 |  |  | 止回阀 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十五）工业废水消毒接触池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 闸门 |  | B×H=500×500mm 框材质SS304不锈钢，门体材质SS304不锈钢，导杆材质2CR13不锈钢，密封面材质丁晴橡胶，锲座材质SS304不锈钢，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢 | 台 | 2 |  |  | 不锈钢闸门，配手动启间机 |
| 2 | 闸门 |  | DN300 | 台 | 2 |  |  | HF型滑阀，配手动启闭机 |
| 3 | 闸门 |  | BXH=1200×500mm 框材质SS304不锈钢，门体材质SS304不锈钢，导杆材质2CR13不锈钢，密封面材质丁晴橡胶，锲座材质SS304不锈钢，轴导架材质钢制，紧固件材质SS304不锈钢 | 台 | 2 |  |  | 不锈钢闸门，配手动启闭机 |
| 4 | 水泵 |  | Q=40m³/h.H=40m,N=11kw 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：铸铁；叶轮：不得低于QT400材质，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼或同等；电机双重保护；泵轴：整体轴，材质2cr13；轴承：日本NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢；耦合装置：铸铁。 | 台 | 2 |  |  | 回用水泵，一用一备 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - （十六）工业废水加药间 酸碱加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 溶液罐 |  | Ф=1000mm，H=1500mmV=1.2m 容积： 1.2 m3，总高： 1500 mm，直径：1000mm，盖直径： 200 mm；玻璃钢材质，厚度 10 mm；法兰接口； | 台 | 1 |  |  | 硫酸 |
| 2 | 超声波液位计 |  | 0-5米，一体式 | 台 | 1 |  |  | 安装于溶液罐 |
| 3 | 卸料泵 |  | Q=15m³/h，H=15m，N=3.0kW 介质为硫酸溶液，过流材质氟塑料，防护等级IP55，绝缘等级F，温升B级绝缘，电压380V，50Hz。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 隔膜计量泵 |  | Q=250L/h, H=05MPa, N=0.37KW 独冷变频电机，过流材质PVDF。 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，每台计量泵含配套安全 阀、背压阀、阻尼器，压力表，过滤器及配套管阀等。 撬装支架材质：不低于铝合金3060 |
| 5 | 电磁流量计 |  | DN10,材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 溶液罐 |  | N=0.75kW 容积： 1.2 m3，总高： 1500 mm，直径：1000mm，盖直径： 200 mm；玻璃钢材质，厚度 10 mm；法兰接口； | 台 | 2 |  |  | 氢氧化钠，配套搅拌机 |
| 7 | 超声波液位计 |  | 0-5米，一体式 | 台 | 2 |  |  | 安装于溶液罐 |
| 8 | 隔膜计量泵 |  | 0=250L/h, H=05MPa, N=0.37KW Q=26独冷变频电机，过流材质PVC。 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，每台计量泵含配套安全 阀、背压阀、阻尼器，压力表，过滤器及配套管阀等。 撬装支架材质：不低于铝合金3060 |
| 9 | 电磁流量计 |  | DN10,材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙酸酸钠加药单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 溶液罐 |  | N=3kW 容积： 3.2 m3，总高： 1600 mm，直径：1600mm，盖直径： 600 mm；玻璃钢材质，厚度 12 mm；法兰接口；带可视标尺和溢流管 | 台 | 2 |  |  | 配套搅拌机 |
| 2 | 超声波液位计 |  | 0-5米，一体式 | 台 | 2 |  |  | 安装于溶液罐 |
| 3 | 隔膜计量泵 |  | Q=450L/h, H=0.5MPa, N=0.37KW 独冷变频电机，过流材质PVC。 | 台 | 3 |  |  | 2用1备，配铝型材撬装支架 |
| 4 | 电磁流量计 |  | DN15,材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次氯酸钠加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 溶液罐 |  | 容积： 3.2 m3，总高： 1600 mm，直径：1600mm，盖直径： 600 mm；玻璃钢材质，厚度 12 mm；法兰接口；带可视标尺和溢流管 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 超声波液位计 |  | 0-5米，一体式 | 台 | 2 |  |  | 安装于溶液罐 |
| 3 | 卸料泵 |  | 介质为10%次氯酸钠溶液，过流材质氟塑料，防护等级IP55，绝缘等级F，温升B级绝缘，电压380V，50Hz。 | 台 | 1 |  |  | 氟塑料磁力泵，配套单向阀、进液球阀、出液球阀，进液Y型过滤器、排气阀及撬装支架等 |
| 4 | 隔膜计量泵 |  | Q=0~530L/h，H=80m，N=0.75KW，独冷变频电机，过流材质PVC。 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，每台计量泵含配套安全阀、背压阀、阻尼器，压力表，过滤器及配套管阀等。撬装支架材质：不低于铝合金3060 |
| 5 | 电磁流量计 |  | DN15,材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAC加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 溶液罐 |  | N=3kW 容积： 3.2 m3，总高： 1600 mm，直径：1600mm，盖直径： 600 mm；玻璃钢材质，厚度 12 mm；法兰接口；带可视标尺和溢流管 | 台 | 2 |  |  | 配套搅拌机 |
| 2 | 超声波液位计 |  | 0-5米，一体式 | 台 | 2 |  |  | 安装于溶液罐 |
| 3 | 隔膜计量泵 |  | Q=600L/h, H=05MPa, N0.55KW 独冷变频电机，过流材质PVC。 | 台 | 11 |  |  | 7用4备，每台计量泵含配套安全阀、背压阀、阻尼器，压力表，过滤器及配套管阀等。撬装支架材质：不低于铝合金3060 |
| 4 | 电磁流量计 |  | DN15,材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 7 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重金属剂加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 超声波液位计 |  | 0-5米，一体式 | 台 | 2 |  |  | 安装于溶液罐 |
| 2 | 隔膜计量泵 |  | Q=450L/h, H=0.5MPa, N=0.37KW 独冷变频电机，过流材质PVC | 台 | 3 |  |  | 2用1备，每台计量泵含配套安全阀、背压阀、阻尼器，压力表，过滤器及配套管阀等。撬装支架材质：不低于铝合金3060 |
| 3 | 电磁流量计 |  | DN15,材质钛，四氟内衬，带纯钛接地环，一体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAM加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一体化溶解加药装置 |  | N=3.7kW 制备能力Q=3000L/h，制备浓度0.1%-0.3%，变频喂料机，三腔带搅拌，含真空上料机，带独立的PLC控制柜，含10寸触摸屏，提供上料平台 | 台 | 2 |  |  | (PAM) |
| 2 | 螺杆泵 |  | Q=0.2~1m³/h,H=0.5MPa,N=0.75KW 定子NBR，转子316不锈钢，干运行保护器TSE，变频电机带独立风扇 | 台 | 14 |  |  | 9用5备 |
| 3 | 电磁流量计 |  | DN20,材质316，内衬EPDM，带304接地环，分体式流量计，输出4-20mA信号 | 台 | 9 |  |  |  |
| 4 | 在线稀释装置 |  | 稀释流量5000L,含闸阀，稳压阀，电磁阀，单向阀，流量计，调节阀，管道混合器，自带10mmPP背板，配套9个投加点 | 套 | 9 |  |  | 在线稀释装置包含电磁阀、调节阀、流量计、两个单向阀(其中一个和投加泵相连)、静态混合器等。 |
| 5 | 电动葫芦 |  | T=1t H=6m N=1.5+2×0.2Kw 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 台 | 1 |  |  | MD1,1-6D型，需防腐蚀，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线 |
| 6 | 铁壳开关 |  | 3P,25A 304不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 18 TKO1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 钢制操作平台 |  | 17m×1m×1.3m 碳钢防腐 | 套 | 1 |  |  | 含护栏爬梯 |
| 2 | 钢制操作平台 |  | 5m×0.9m×1.3m 碳钢防腐 | 套 | 1 |  |  | 含护栏爬梯 |
| 3 | 防毒面具、抢救箱、工具箱等 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 磅称/手推车 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 手推车 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 紧急淋浴冲洗装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十七）工业污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 浓缩进料泵 |  | Q=60-70m³/h，H=20m，N=15kw 定子NBR，转子316不锈钢加镀铬，干运行保护器TSE，变频电机带独立风扇 | 台 | 2 |  |  | 变频控制 |
| 2 | 高压板框压滤机 |  | 过滤面积：80㎡，1250x1250mm，N=15kW 压滤机机架材质为Q345B中板经二氧化碳保护焊焊接而成；油缸外皮为27simn钢无缝钢管，活塞杆为45号精钢，滤板为进口TPE弹性体加中石化增强聚丙烯，翻板面板304材质，骨架碳钢，泵站碳钢喷塑，配齐地脚螺栓和进出口法兰，反吹回流缓冲箱材质碳钢防腐 | 台 | 2 |  |  | 带液压站 |
| 3 | 压榨机进料泵 |  | Q=20m³/h H=120m N=7.5kW 定子NBR，转子316不锈钢加镀铬，干运行保护器TSE，变频电机带独立风扇 | 台 | 2 |  |  | 变频控制 |
| 4 | 污泥调理罐 |  | 12m³.N=5.5kW 搅拌轴和桨叶材质碳钢衬胶防腐 | 个 | 2 |  |  | 配搅拌机 |
| 5 | 储泥斗 |  | N=2.2kW | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 空压机 |  | Q=2.3Nm³/min， P=8bar, N=15KW 冷却方式风冷，电源380V，三相，50Hz，防护等级IP55，绝缘等级F | 台 | 1 |  |  | 含控制箱 |
| 7 | 冷干机 |  | 1.5Nm³/min 220v 1.1kW | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 储气罐 |  | V=4m³ 1MPa 材质碳钢 | 台 | 1 |  |  | 反吹 |
| 9 | 储气罐 |  | V=0.6m³ 1MPa 材质碳钢 | 台 | 1 |  |  | 仪表 |
| 10 | 清洗水箱 |  | V=5m³ PE材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 高压清洗泵 |  | Q=10m³/h，H=400m，N=22kw（11kw+11kw） 由泵厂家配带泵进出口及两泵间卡套接头 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 压榨水箱 |  | V=5m³ PE材质 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 压榨泵 |  | Q=5m3/h，H=187m，N=7.5kW 立式多级离心泵 | 台 | 2 |  |  | 变频控制 |
| 14 | 浆板搅拌机 |  | N=5.5kw 液下材质碳钢包胶 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 葫芦 |  | T=2t，K=8.5m，H=12m，N=0.4×2kw 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 套 | 1 |  |  | 电动单梁悬挂桥式起重机，LX型，最大轮压11.90KN，配MD1，2-12D型电动葫芦，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线 |
| 16 | 葫芦 |  | 3P,25A 不锈钢304 | 台 | 1 |  |  | 铁壳开关，19 TKO1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - （十八）生活污水深度处理系统 高效沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 葫芦 |  | N=3.0+0.4X4kw 起重量2T,跨度4.5m 起升高度9m 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 台 | 2 |  |  | 电动单梁悬挂起重机，Lk，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （十九）除臭设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 一体化除臭设备 |  | Q=15000m³/h 玻璃钢双层板 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 每套含 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离心风机 |  | Q=15000m³/h，N=15kw P=2200Pa 玻璃钢 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，含隔音罩 |
|  | 循环水泵 |  | Q=8m³/h H=30m N=1.5kw 过流部分ss304 | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
|  | 生物滤池 |  | Q=15000m³/h，7.5m×6.0m×2.6m 玻璃钢 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 预洗池 |  | Q=15000m³/h，1.5m×6.0m×2.6m 玻璃钢 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 水箱 |  | 1000mm×1000mm×800mm 玻璃钢 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 控制柜 |  | 防护等级IP65 | 套 | 1 |  |  | 含PLC,7寸触摸屏，以太网通讯协议 |
|  | 加热系统 |  | N=12kw，380V/3P SS316 | 套 | 1 |  |  | 配套温控系统 |
|  | 收集管路及阀件电缆 |  | 玻璃钢 | 套 | 1 |  |  | 厂区除臭收集管道、各类控制阀门、仪表及附件、各类电缆及附件 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十）工业废水组合池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 潜水揽拌机 |  | 叶轮直径620mm，叶轮转速480r/min,N=5.5kW 电动机：国内一线品牌，IP68,F；泵壳：316L不锈钢；叶轮：316L不锈钢，整体铸造；机械密封：材质碳化硅或碳化钨，品牌博格曼；电机双重保护；轴承：日本进口NSK或瑞典SKF品牌；导杆和吊链：304不锈钢； | 套 | 6 |  |  | QSJ型 |
| 2 | 一体化滤布滤池设备 |  | Q=120m³/h, N=5.5KW 主体：碳钢防腐，包含滤布及滤盘、反洗泵、电动球阀、弹性接头、驱动电机等 | 套 | 2 |  |  | 成套设备 |
| 3 | 重金属捕捉反应器 |  | Q=120m³/h，N=11kW 主体：碳钢防腐，包含重金属捕捉搅拌反应池、混合搅拌机、絮凝搅拌机、排泥阀、斜管填料、出水槽等 | 套 | 2 |  |  | 成套设备 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十一）工业废水鼓风机房及变配电间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 空气悬浮鼓风机 |  | Q=21m³/min P=60KPa，N=28KW 风机冷却方式：空气自冷却，电源要求380V/50HZ、电机效率95%、防护等级 IP54、、噪声 离表面1m处≤80dB、轴承空气悬浮、高速电机、叶轮材质 AL7075锻造铝合金、主轴钛合金、机箱喷塑优质碳钢+隔音棉、蜗壳铝合金（AL2024)、紧固件不锈钢304； | 台 | 3 |  |  | 自带风量、风压检测和变频，2用1备 |
| 2 | 电动单梁起重机 |  | N=2×0.4+3.0+2×0.4kW起重量2.0t 跨距4m 起升高度9m 电动机：MD双速电机，采用锥形电机，常闭式制动；电气：西门子、施耐德产品；减速器外壳：消失模铸造；葫芦外壳：Q235钢板卷制；轴承：哈尔滨、瓦房店或洛阳品牌；跑车轮：锻钢；吊钩：锻钢；起升采用双限位保护，配有超载限制器对过载保护；配备无接缝滑触线减少磨损故障点，供电：扁电缆 | 套 | 1 |  |  | LX型，配MD1，2-9D型电动葫芦，含I25A工字钢轨道及附件，安全滑触线 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十二）工业废水加药间 重金属剂加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 溶液罐 |  | 容积： 3.2 m3，总高： 1600 mm，直径：1600mm，盖直径： 600 mm；玻璃钢材质，厚度 12 mm；法兰接口；带可视标尺和溢流管 N=3kW 配套液位计等附件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十三）工业污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 叠螺浓缩机 |  | 300~500kgDS/h,3.13kw 变频控制，材质：304不锈钢，进泥含水率99.2%，出泥含水率约~95-97% | 台 | 2 |  |  | 变频控制 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二十四）进水分析室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | COD在线分析仪 |  | 1.测量原理：重铬酸钾氧化分光光度法 2.测量范围：0~200mg/L，0~1000mg/L（可扩展） 3.★重复性: ≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 4.24h低浓度漂移: ±5mg/L 5.★24h高浓度漂移: ≤0.6% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10%； 量程50%标准溶液，不超过±8%； 量程80%标准溶液，不超过±5% 7.定量下限：≤15mg/L 8.★记忆效应 ：±1mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 9.★电压影响：±0.4%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 10.★氯离子影响：≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 11.环境温度影响：±1.5% 12.测量周期：≤45分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 20.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 21.★具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章） 22.★仪器功能要求： (1)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； (2)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； (3)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (4)试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)具备一定范围的抗钙镁离子功能，不超过10%，满足近海、海洋牧场、工业排口及其他复杂工况环境现场应用测试； (6)具备可调节消解温度及反应时间，可针对复杂难消解水样进行适应性测量; （以上功能须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | SS分析仪 |  | 一、悬浮物电极 1.测量原理：MLSS：135°后散射；浊度：90°散射； 2.悬浮物：0-5 g/L，可扩展至0-50 g/L；浊度：0-4000 NTU； 3.MLSS：±3%（取决于介质和同质性）；浊度：±3%； 4.重复性：≤ 3% 5.分辨率：0.01 mg/L（悬浮物）；0.01 NTU（浊度） 6.响应时间：≤30s 8.防护等级：IP68 9.供电电压:12VDC 10.通讯方式:RS485(Modbus RTU) 二、控制器 1.显示屏：4寸工业级TFT显示屏 2.供电：220VAC 3.存储温度：-10～60℃ 4.工作温度：-10～60℃ 5.防护等级：IP45 6.模拟输出：2路（4～20）mA模拟量输出，最大负载500欧 7.继电器：3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/MAX 5A) 8.数字输出：1路RS485输出 三、定制安装附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | PH/T在线分析仪 |  | 一、pH电极 1.测定原理：玻璃电极法 2.量程：pH 0～14（0～40 ℃） 3.重复性：±0.1 pH 4.漂移（pH=4/7/9）：±0.1 pH 5.响应时间：≤30 s 6.温度补偿精度：≤0.1 8.防护等级:IP68 9.供电电压:12VDC 通讯方式:RS485(Modbus RTU) 二、控制器 1.显示屏：4寸工业级TFT显示屏 2.供电：220VAC 3.存储温度：-10～60℃ 4.工作温度：-10～60℃ 5.防护等级：IP45 6.模拟输出：2路（4～20）mA模拟量输出，最大负载500欧 7.继电器：3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/MAX 5A) 8.数字输出：1路RS485输出 三、定制安装附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 氨氮在线分析仪 |  | 1.测量原理：水杨酸分光光度法 2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；0~50mg/L（可扩展） 3.★重复性: ≤0.5% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 4.★24h低浓度漂移: ≤0.002mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★24h高浓度漂移: ≤0.2% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%； 量程50%标准溶液，不超过±5%； 量程80%标准溶液，不超过±3% 7.★定量下限：≤0.008mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 8.记忆效应：±0.3mg/L 9.电压影响：±5% 10.pH试验：±6% 11.★环境温度影响：±0.4% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 12.测量周期：≤30分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 20.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 21.具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章） 22.★仪器功能要求： (1)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； (2)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； (3)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (4)试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)具备一定范围的抗盐度功能，不超过10%，满足近海、海洋牧场、工业排口及其他复杂工况环境现场应用测试； （以上功能须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 总磷/总氮在线分析仪 |  | 1.测量原理：钼酸铵分光光度法 9.测量周期：≤45分钟 10.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 11.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 12.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 14.模拟信号：4-20mA 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 17.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； 2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L； 3.示值误差：标准溶液≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L, 标准溶液＞0.5mg/L,不超过±10% 4.★重复性误差：±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★零点漂移: ±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.量程漂移: ±5% 7.直线性：±10% 8.★电压稳定性：±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 9.★检出限：≤0.01mg/L（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 10.★多点线性核查：≥0.995（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 11.钙镁离子试验影响：±10%（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 12.测量周期：≤45分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）H | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 总铜在线分析仪 |  | 1.测量原理：双环己酮分光光度法或浴铜灵分光光度法 2.测量范围：0~2mg/L，0~5mg/L（可扩展） 3.重复性：≤5% 4.零点漂移：±5% 5.量程漂移：±5% 6.示值误差：标准溶液浓度≤0.2mg/L，±0.02mg/L 标准溶液浓度＞0.2mg/L，±10% 7.定量下限：≤0.1mg/L 8.检出限：≤0.03mg/L 9.电压稳定性：±5.0% 10.测量周期：≤50分钟 11.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 12.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 13.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 14.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 15.模拟信号：4-20mA 16.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 17.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 18.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (6)具有自动标样核查、加标回收、平行样测试、零点核查、跨度核查等功能；具有一键启动性能测试功能，同时可接受远程控制； (7)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； 以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 总锌在线分析仪 |  | 1.测量原理：锌试剂分光光度法 2.测量范围：0~2/10mg/L，可扩展 3.示值误差：≤0.2 mg/L，±0.02mg/L；＞0.2 mg/L, ±10% 4.重复性：≤5% 5.零点漂移：±5% 6.量程漂移：±10% 7.检出限：≤0.01mg/L 8.电压稳定性：±5.0% 9.测量时间：≤50分钟 10.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 11.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 12.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 14.模拟信号：4-20mA 15.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 16.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 17.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (6)具备日志运行和故障处理全过程记录；能够调取故障相关运行日志与故障处理结果等功能；支持报警后在“报警查询”界面有二维码可扫描，并具备处理故障文档、内置维护方法和视频； （以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 总砷在线分析仪 |  | 1.测量原理：二硫代二安替⽐林甲烷法 2.测量范围：0~0.5mg/L; 0~1mg/L; 0~2mg/L（可扩展） 3.示值误差：±10% 4.重复性：±5% 5.零点漂移: ±5% 6.量程漂移: ±10% 7.检出限： ≤0.02mg/L 8.测量周期：≤50分钟 9.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 10.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 11.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 12.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 13.模拟信号：4-20mA 14.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 15.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 16.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (6)具有自动标样核查、加标回收、平行样测试、零点核查、跨度核查等功能；具有一键启动性能测试功能，同时可接受远程控制； (7)测量反应模块与控制模块采用隔离设计，避免相互之间交叉干扰和化学药剂腐蚀，提高安全性； 以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 总汞在线分析仪 |  | 参数：汞 1.测量原理：原子荧光法 2.测量范围：0~2ug/L（可扩展） 3.示值误差：±10% 4.重复性：±5% 5.零点漂移: ±5% 6.量程漂移: ±10% 7.检出限：0.01ug/L 8.测量周期：≤15分钟 9.校准周期：可设置自动校准时间 10.控制信号：开关量输入，开关量输出 11.仪器载气：氩气 12.通讯接口：RS232/485 13.模拟信号：4-20mA 14.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 15.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； 具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 总镉在线分析仪 |  | 1.测量原理：卟啉分光光度法 2.测量范围：0~0.05mg/L，0~0.1mg/L，0~0.5mg/L可扩展 3.示值误差：±10% 4.重复性：≤5% 5.零点漂移：±5% 6.量程漂移：±10% 7.检出限：0.002mg/L 8.电压稳定性：±5.0% 9.测量时间：≤55分钟 10.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 11.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 12.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 14.模拟信号：4-20mA 15.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 16.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 17.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； 以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 总铬在线分析仪 |  | 2.测量原理：二苯碳酰二肼分光光度法 3.测量范围：0~1mg/L,0~5mg/L 4.示值误差：±10%； 5.重复性：±5% 6.零点漂移: ±5% 7.量程漂移: ±10% 8.测量周期：≤55分钟 9.检出限：≤0.05mg/L 10.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 11.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 12.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 14.模拟信号：4-20mA 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 17.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 18.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (6)具有自动标样核查、加标回收、平行样测试、零点核查、跨度核查等功能；具有一键启动性能测试功能，同时可接受远程控制； (7)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能 （以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 总铅在线分析仪 |  | 1.测量原理：卟啉分光光度法或TPPS4分光光度法 2.测量范围：0~1mg/L; 0~2mg/L（可扩展） 3.示值误差：±5% 4.★精密度：±0.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★零点漂移: ±0.2%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.量程漂移: ±10% 7.★定量下限： ≤0.02mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 8.电压稳定性：±5.0% 9.环境温度稳定性：±10% 10.记忆效应：±10% 11.最小维护周期：≥168h 12.测量周期：≤45分钟 13.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 14.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 17.模拟信号：4-20mA 18.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 19.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 20.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (8)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (2)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (3)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (4)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (5)具备可调节消解温度及反应时间，可针对复杂难消解水样进行适应性测量； （以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | TDS分析仪 |  | 带RS485通讯接口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 自动比例采样器 |  | 取样系统由采样管道、空压机、采样泵、冲洗装置、均化装置、自动采样控制系统电控箱等，根据仪表检测要求完成自动水样采集、管路自冲洗等。电源要求：220VAC/50Hz；样品温度：5~40℃；环境温度：-20~40℃；最大样品吸入压头：3m（从容器到控制单元）；最大样品输送压头：7m（从控制单元到分析仪器）；输出：继电器输出；机箱等级：IP55（室外安装）；含水泵（接液材质碳钢）1台、管路20米（含Y型过滤器）、前端过滤孔板、流通池、溢流杯2个带所有安装附件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 数采仪 |  | 数据采集仪环境监测、污染源监控专用数采仪，与环保部门通讯，符合HJ353-2019标准，支持局域网、GPRS、CDMA、4G等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | COD在线分析仪 |  | 1.测量原理：重铬酸钾氧化分光光度法 2.测量范围：0~200mg/L，0~1000mg/L（可扩展） 3.★重复性: ≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 4.24h低浓度漂移: ±5mg/L 5.★24h高浓度漂移: ≤0.6% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10%； 量程50%标准溶液，不超过±8%； 量程80%标准溶液，不超过±5% 7.定量下限：≤15mg/L 8.★记忆效应 ：±1mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 9.★电压影响：±0.4%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 10.★氯离子影响：≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 11.环境温度影响：±1.5% 12.测量周期：≤45分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 20.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 21.★具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章） 22.★仪器功能要求： (1)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； (2)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； (3)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (4)试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)具备一定范围的抗钙镁离子功能，不超过10%，满足近海、海洋牧场、工业排口及其他复杂工况环境现场应用测试； (6)具备可调节消解温度及反应时间，可针对复杂难消解水样进行适应性测量; （以上功能须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | SS分析仪 |  | 一、悬浮物电极 1.测量原理：MLSS：135°后散射；浊度：90°散射； 2.悬浮物：0-5 g/L，可扩展至0-50 g/L；浊度：0-4000 NTU； 3.MLSS：±3%（取决于介质和同质性）；浊度：±3%； 4.重复性：≤ 3% 5.分辨率：0.01 mg/L（悬浮物）；0.01 NTU（浊度） 6.响应时间：≤30s 8.防护等级：IP68 9.供电电压:12VDC 10.通讯方式:RS485(Modbus RTU) 二、控制器 1.显示屏：4寸工业级TFT显示屏 2.供电：220VAC 3.存储温度：-10～60℃ 4.工作温度：-10～60℃ 5.防护等级：IP45 6.模拟输出：2路（4～20）mA模拟量输出，最大负载500欧 7.继电器：3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/MAX 5A) 8.数字输出：1路RS485输出 三、定制安装附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | PH/T在线分析仪 |  | 一、pH电极 1.测定原理：玻璃电极法 2.量程：pH 0～14（0～40 ℃） 3.重复性：±0.1 pH 4.漂移（pH=4/7/9）：±0.1 pH 5.响应时间：≤30 s 6.温度补偿精度：≤0.1 8.防护等级:IP68 9.供电电压:12VDC 通讯方式:RS485(Modbus RTU) 二、控制器 1.显示屏：4寸工业级TFT显示屏 2.供电：220VAC 3.存储温度：-10～60℃ 4.工作温度：-10～60℃ 5.防护等级：IP45 6.模拟输出：2路（4～20）mA模拟量输出，最大负载500欧 7.继电器：3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/MAX 5A) 8.数字输出：1路RS485输出 三、定制安装附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 氨氮在线分析仪 |  | 1.测量原理：水杨酸分光光度法 2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；0~50mg/L（可扩展） 3.★重复性: ≤0.5% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 4.★24h低浓度漂移: ≤0.002mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★24h高浓度漂移: ≤0.2% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%； 量程50%标准溶液，不超过±5%； 量程80%标准溶液，不超过±3% 7.★定量下限：≤0.008mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 8.记忆效应：±0.3mg/L 9.电压影响：±5% 10.pH试验：±6% 11.★环境温度影响：±0.4% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 12.测量周期：≤30分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 20.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 21.具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章） 22.★仪器功能要求： (1)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； (2)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； (3)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (4)试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)具备一定范围的抗盐度功能，不超过10%，满足近海、海洋牧场、工业排口及其他复杂工况环境现场应用测试； （以上功能须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 总磷/总氮在线分析仪 |  | 1.测量原理：钼酸铵分光光度法 9.测量周期：≤45分钟 10.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 11.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 12.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 14.模拟信号：4-20mA 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 17.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； 2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L； 3.示值误差：标准溶液≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L, 标准溶液＞0.5mg/L,不超过±10% 4.★重复性误差：±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★零点漂移: ±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.量程漂移: ±5% 7.直线性：±10% 8.★电压稳定性：±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 9.★检出限：≤0.01mg/L（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 10.★多点线性核查：≥0.995（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 11.钙镁离子试验影响：±10%（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 12.测量周期：≤45分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）H | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 自动比例采样器 |  | 取样系统由采样管道、空压机、采样泵、冲洗装置、均化装置、自动采样控制系统电控箱等，根据仪表检测要求完成自动水样采集、管路自冲洗等。电源要求：220VAC/50Hz；样品温度：5~40℃；环境温度：-20~40℃；最大样品吸入压头：3m（从容器到控制单元）；最大样品输送压头：7m（从控制单元到分析仪器）；输出：继电器输出；机箱等级：IP55（室外安装）；含水泵（接液材质碳钢）1台、管路20米（含Y型过滤器）、前端过滤孔板、流通池、溢流杯2个带所有安装附件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 数采仪 |  | 数据采集仪环境监测、污染源监控专用数采仪，与环保部门通讯，符合HJ353-2019标准，支持局域网、GPRS、CDMA、4G等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | UPS不断电电源 |  | 8KW不间断电源，可供在线设备4小时不间断供电 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 高清数字枪机 |  | 本地储存90天以上，需满足环保部门要求 300万像素，红外距离>100m，DC24V4 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （二十五）出水分析室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | COD在线分析仪 |  | 1.测量原理：重铬酸钾氧化分光光度法 2.测量范围：0~200mg/L，0~1000mg/L（可扩展） 3.★重复性: ≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 4.24h低浓度漂移: ±5mg/L 5.★24h高浓度漂移: ≤0.6% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10%； 量程50%标准溶液，不超过±8%； 量程80%标准溶液，不超过±5% 7.定量下限：≤15mg/L 8.★记忆效应 ：±1mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 9.★电压影响：±0.4%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 10.★氯离子影响：≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 11.环境温度影响：±1.5% 12.测量周期：≤45分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 20.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 21.★具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章） 22.★仪器功能要求： (1)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； (2)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； (3)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (4)试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)具备一定范围的抗钙镁离子功能，不超过10%，满足近海、海洋牧场、工业排口及其他复杂工况环境现场应用测试； (6)具备可调节消解温度及反应时间，可针对复杂难消解水样进行适应性测量; （以上功能须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | SS分析仪 |  | 一、悬浮物电极 1.测量原理：MLSS：135°后散射；浊度：90°散射； 2.悬浮物：0-5 g/L，可扩展至0-50 g/L；浊度：0-4000 NTU； 3.MLSS：±3%（取决于介质和同质性）；浊度：±3%； 4.重复性：≤ 3% 5.分辨率：0.01 mg/L（悬浮物）；0.01 NTU（浊度） 6.响应时间：≤30s 8.防护等级：IP68 9.供电电压:12VDC 10.通讯方式:RS485(Modbus RTU) 二、控制器 1.显示屏：4寸工业级TFT显示屏 2.供电：220VAC 3.存储温度：-10～60℃ 4.工作温度：-10～60℃ 5.防护等级：IP45 6.模拟输出：2路（4～20）mA模拟量输出，最大负载500欧 7.继电器：3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/MAX 5A) 8.数字输出：1路RS485输出 三、定制安装附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | PH/T在线分析仪 |  | 一、pH电极 1.测定原理：玻璃电极法 2.量程：pH 0～14（0～40 ℃） 3.重复性：±0.1 pH 4.漂移（pH=4/7/9）：±0.1 pH 5.响应时间：≤30 s 6.温度补偿精度：≤0.1 8.防护等级:IP68 9.供电电压:12VDC 通讯方式:RS485(Modbus RTU) 二、控制器 1.显示屏：4寸工业级TFT显示屏 2.供电：220VAC 3.存储温度：-10～60℃ 4.工作温度：-10～60℃ 5.防护等级：IP45 6.模拟输出：2路（4～20）mA模拟量输出，最大负载500欧 7.继电器：3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/MAX 5A) 8.数字输出：1路RS485输出 三、定制安装附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 氨氮在线分析仪 |  | 1.测量原理：水杨酸分光光度法 2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；0~50mg/L（可扩展） 3.★重复性: ≤0.5% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 4.★24h低浓度漂移: ≤0.002mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★24h高浓度漂移: ≤0.2% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%； 量程50%标准溶液，不超过±5%； 量程80%标准溶液，不超过±3% 7.★定量下限：≤0.008mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 8.记忆效应：±0.3mg/L 9.电压影响：±5% 10.pH试验：±6% 11.★环境温度影响：±0.4% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 12.测量周期：≤30分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 20.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 21.具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章） 22.★仪器功能要求： (1)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； (2)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； (3)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (4)试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)具备一定范围的抗盐度功能，不超过10%，满足近海、海洋牧场、工业排口及其他复杂工况环境现场应用测试； （以上功能须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 总磷/总氮在线分析仪 |  | 1.测量原理：钼酸铵分光光度法 9.测量周期：≤45分钟 10.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 11.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 12.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 14.模拟信号：4-20mA 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 17.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； 2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L； 3.示值误差：标准溶液≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L, 标准溶液＞0.5mg/L,不超过±10% 4.★重复性误差：±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★零点漂移: ±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.量程漂移: ±5% 7.直线性：±10% 8.★电压稳定性：±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 9.★检出限：≤0.01mg/L（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 10.★多点线性核查：≥0.995（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 11.钙镁离子试验影响：±10%（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 12.测量周期：≤45分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）H | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 总铜在线分析仪 |  | 1.测量原理：双环己酮分光光度法或浴铜灵分光光度法 2.测量范围：0~2mg/L，0~5mg/L（可扩展） 3.重复性：≤5% 4.零点漂移：±5% 5.量程漂移：±5% 6.示值误差：标准溶液浓度≤0.2mg/L，±0.02mg/L 标准溶液浓度＞0.2mg/L，±10% 7.定量下限：≤0.1mg/L 8.检出限：≤0.03mg/L 9.电压稳定性：±5.0% 10.测量周期：≤50分钟 11.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 12.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 13.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 14.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 15.模拟信号：4-20mA 16.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 17.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 18.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (6)具有自动标样核查、加标回收、平行样测试、零点核查、跨度核查等功能；具有一键启动性能测试功能，同时可接受远程控制； (7)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； 以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 总锌在线分析仪 |  | 1.测量原理：锌试剂分光光度法 2.测量范围：0~2/10mg/L，可扩展 3.示值误差：≤0.2 mg/L，±0.02mg/L；＞0.2 mg/L, ±10% 4.重复性：≤5% 5.零点漂移：±5% 6.量程漂移：±10% 7.检出限：≤0.01mg/L 8.电压稳定性：±5.0% 9.测量时间：≤50分钟 10.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 11.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 12.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 14.模拟信号：4-20mA 15.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 16.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 17.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (6)具备日志运行和故障处理全过程记录；能够调取故障相关运行日志与故障处理结果等功能；支持报警后在“报警查询”界面有二维码可扫描，并具备处理故障文档、内置维护方法和视频； （以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 总砷在线分析仪 |  | 1.测量原理：二硫代二安替⽐林甲烷法 2.测量范围：0~0.5mg/L; 0~1mg/L; 0~2mg/L（可扩展） 3.示值误差：±10% 4.重复性：±5% 5.零点漂移: ±5% 6.量程漂移: ±10% 7.检出限： ≤0.02mg/L 8.测量周期：≤50分钟 9.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 10.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 11.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 12.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 13.模拟信号：4-20mA 14.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 15.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 16.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (6)具有自动标样核查、加标回收、平行样测试、零点核查、跨度核查等功能；具有一键启动性能测试功能，同时可接受远程控制； (7)测量反应模块与控制模块采用隔离设计，避免相互之间交叉干扰和化学药剂腐蚀，提高安全性； 以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 总汞在线分析仪 |  | 参数：汞 1.测量原理：原子荧光法 2.测量范围：0~2ug/L（可扩展） 3.示值误差：±10% 4.重复性：±5% 5.零点漂移: ±5% 6.量程漂移: ±10% 7.检出限：0.01ug/L 8.测量周期：≤15分钟 9.校准周期：可设置自动校准时间 10.控制信号：开关量输入，开关量输出 11.仪器载气：氩气 12.通讯接口：RS232/485 13.模拟信号：4-20mA 14.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 15.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； 具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 总镉在线分析仪 |  | 1.测量原理：卟啉分光光度法 2.测量范围：0~0.05mg/L，0~0.1mg/L，0~0.5mg/L可扩展 3.示值误差：±10% 4.重复性：≤5% 5.零点漂移：±5% 6.量程漂移：±10% 7.检出限：0.002mg/L 8.电压稳定性：±5.0% 9.测量时间：≤55分钟 10.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 11.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 12.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 14.模拟信号：4-20mA 15.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 16.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 17.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； 以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 总铬在线分析仪 |  | 2.测量原理：二苯碳酰二肼分光光度法 3.测量范围：0~1mg/L,0~5mg/L 4.示值误差：±10%； 5.重复性：±5% 6.零点漂移: ±5% 7.量程漂移: ±10% 8.测量周期：≤55分钟 9.检出限：≤0.05mg/L 10.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 11.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 12.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 14.模拟信号：4-20mA 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 17.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 18.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (2)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (3)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (4)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (5)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (6)具有自动标样核查、加标回收、平行样测试、零点核查、跨度核查等功能；具有一键启动性能测试功能，同时可接受远程控制； (7)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能 （以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 总铅在线分析仪 |  | 1.测量原理：卟啉分光光度法或TPPS4分光光度法 2.测量范围：0~1mg/L; 0~2mg/L（可扩展） 3.示值误差：±5% 4.★精密度：±0.5%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★零点漂移: ±0.2%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.量程漂移: ±10% 7.★定量下限： ≤0.02mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 8.电压稳定性：±5.0% 9.环境温度稳定性：±10% 10.记忆效应：±10% 11.最小维护周期：≥168h 12.测量周期：≤45分钟 13.仪器质控：可设置任意时间进行标液自动核查 可设置时间点进行定期自动校准 14.废液分流：反应废液和清洗废液分别有各自独立通道 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出 17.模拟信号：4-20mA 18.工作电源：AC（220±20）V；（50±0.5）Hz 19.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 20.★仪器功能： (1)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；化学模块可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程； (8)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (2)具备光源恒温功能，温度可设:保证光源稳定，减少温度对光源的干扰; (3)具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量； (4)具有在高低多个量程自动、手动切换量程功能，并具有智能量程选择功能：根据测量浓度大小自动选择合适量程并自动切换，超限报警功能； (5)具备可调节消解温度及反应时间，可针对复杂难消解水样进行适应性测量； （以上功能须提供省级及以上（含省级）技术监督部门出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | TDS分析仪 |  | 带RS485通讯接口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 自动比例采样器 |  | 取样系统由采样管道、空压机、采样泵、冲洗装置、均化装置、自动采样控制系统电控箱等，根据仪表检测要求完成自动水样采集、管路自冲洗等。电源要求：220VAC/50Hz；样品温度：5~40℃；环境温度：-20~40℃；最大样品吸入压头：3m（从容器到控制单元）；最大样品输送压头：7m（从控制单元到分析仪器）；输出：继电器输出；机箱等级：IP55（室外安装）；含水泵（接液材质碳钢）1台、管路20米（含Y型过滤器）、前端过滤孔板、流通池、溢流杯2个带所有安装附件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 数采仪 |  | 数据采集仪环境监测、污染源监控专用数采仪，与环保部门通讯，符合HJ353-2019标准，支持局域网、GPRS、CDMA、4G等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | COD在线分析仪 |  | 1.测量原理：重铬酸钾氧化分光光度法 2.测量范围：0~200mg/L，0~1000mg/L（可扩展） 3.★重复性: ≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 4.24h低浓度漂移: ±5mg/L 5.★24h高浓度漂移: ≤0.6% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±10%； 量程50%标准溶液，不超过±8%； 量程80%标准溶液，不超过±5% 7.定量下限：≤15mg/L 8.★记忆效应 ：±1mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 9.★电压影响：±0.4%（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 10.★氯离子影响：≤0.9% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 11.环境温度影响：±1.5% 12.测量周期：≤45分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 20.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 21.★具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章） 22.★仪器功能要求： (1)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； (2)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； (3)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (4)试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)具备一定范围的抗钙镁离子功能，不超过10%，满足近海、海洋牧场、工业排口及其他复杂工况环境现场应用测试； (6)具备可调节消解温度及反应时间，可针对复杂难消解水样进行适应性测量; （以上功能须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | SS分析仪 |  | 一、悬浮物电极 1.测量原理：MLSS：135°后散射；浊度：90°散射； 2.悬浮物：0-5 g/L，可扩展至0-50 g/L；浊度：0-4000 NTU； 3.MLSS：±3%（取决于介质和同质性）；浊度：±3%； 4.重复性：≤ 3% 5.分辨率：0.01 mg/L（悬浮物）；0.01 NTU（浊度） 6.响应时间：≤30s 8.防护等级：IP68 9.供电电压:12VDC 10.通讯方式:RS485(Modbus RTU) 二、控制器 1.显示屏：4寸工业级TFT显示屏 2.供电：220VAC 3.存储温度：-10～60℃ 4.工作温度：-10～60℃ 5.防护等级：IP45 6.模拟输出：2路（4～20）mA模拟量输出，最大负载500欧 7.继电器：3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/MAX 5A) 8.数字输出：1路RS485输出 三、定制安装附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | PH/T在线分析仪 |  | 一、pH电极 1.测定原理：玻璃电极法 2.量程：pH 0～14（0～40 ℃） 3.重复性：±0.1 pH 4.漂移（pH=4/7/9）：±0.1 pH 5.响应时间：≤30 s 6.温度补偿精度：≤0.1 8.防护等级:IP68 9.供电电压:12VDC 通讯方式:RS485(Modbus RTU) 二、控制器 1.显示屏：4寸工业级TFT显示屏 2.供电：220VAC 3.存储温度：-10～60℃ 4.工作温度：-10～60℃ 5.防护等级：IP45 6.模拟输出：2路（4～20）mA模拟量输出，最大负载500欧 7.继电器：3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/MAX 5A) 8.数字输出：1路RS485输出 三、定制安装附件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 仪表箱 |  | 不锈钢仪表箱户外立式安装，内设电源，带信号防雷保护器，壳体及柱体材质SS304，防护等级：IP65，户外型，可视，厚1.5mm，支架SS304×1.2m含安装附件及紧固件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 氨氮在线分析仪 |  | 1.测量原理：水杨酸分光光度法 2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；0~50mg/L（可扩展） 3.★重复性: ≤0.5% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 4.★24h低浓度漂移: ≤0.002mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★24h高浓度漂移: ≤0.2% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%； 量程50%标准溶液，不超过±5%； 量程80%标准溶液，不超过±3% 7.★定量下限：≤0.008mg/L（须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 8.记忆效应：±0.3mg/L 9.电压影响：±5% 10.pH试验：±6% 11.★环境温度影响：±0.4% （须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 12.测量周期：≤30分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 20.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； (2)具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。 21.具有中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告；（须提供环保部检测报告和认证证书扫描件并盖公章） 22.★仪器功能要求： (1)设备开启测量模式，具备模拟实际测量的运行动作于流程图中显示：蠕动泵正反转、阀体开关、操作流程步骤过程描述、流程进度条、检测计时等显示功能； (2)采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数的转换测试；可以通过标定单一量程，实现所有量程自动准确测量，无需标定所有量程；亦可支持各个量程单独标定进行自动测量； (3)采用定量环系统实现定量，配置自适应电容式微量液位检测器，减少液体颜色、管壁残留以及管壁污染等影响，提高计量检测精度；液位计具备自适应和自动报警功能，可以通过一键复位按钮自动更新阈值，确保色浊度对液位检测无影响，同时具备试剂等缺液报警； (4)试剂余量监控：具备纯水、试剂、核查样和标样等余量监控和提示报警功能：可设置试剂/标样余量、单次消耗量及报警限量；反应废液和清洗废液有单独通道，可通过主界面流路图区分观察； (5)具备一定范围的抗盐度功能，不超过10%，满足近海、海洋牧场、工业排口及其他复杂工况环境现场应用测试； （以上功能须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 总磷/总氮在线分析仪 |  | 1.测量原理：钼酸铵分光光度法 9.测量周期：≤45分钟 10.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 11.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 12.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 13.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 14.模拟信号：4-20mA 15.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 16.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）Hz; 17.其他方面： (1)采用10寸高性能嵌入式一体化触摸屏； 2.测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L； 3.示值误差：标准溶液≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L, 标准溶液＞0.5mg/L,不超过±10% 4.★重复性误差：±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 5.★零点漂移: ±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 6.量程漂移: ±5% 7.直线性：±10% 8.★电压稳定性：±0.2%（须提供生态环境监测仪器质量监督检验中心检测报告扫描件加盖公章佐证） 9.★检出限：≤0.01mg/L（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 10.★多点线性核查：≥0.995（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 11.钙镁离子试验影响：±10%（须提供省级及以上（含省级）计量单位出具的技术分析评价报告扫描件加盖公章佐证） 12.测量周期：≤45分钟 13.测量模式：时间间隔（0~9999min任意设定）和24H整点时间测量模式、单次测量、反控测量 14.质量控制：可设置时间点进行定期自动校准 可设置任意时间进行标液自动核查 15.校准模式：手动校准；可设置任意时间定期进⾏自动校准 16.通讯接口：RS232/485、RJ45，2路数字量可并行输出； 17.模拟信号：4-20mA 18.控制信号：2路开关量输入，2路开关量输出 19.工作电源：AC（220±20）V,（50±0.5）H | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 自动比例采样器 |  | 取样系统由采样管道、空压机、采样泵、冲洗装置、均化装置、自动采样控制系统电控箱等，根据仪表检测要求完成自动水样采集、管路自冲洗等。电源要求：220VAC/50Hz；样品温度：5~40℃；环境温度：-20~40℃；最大样品吸入压头：3m（从容器到控制单元）；最大样品输送压头：7m（从控制单元到分析仪器）；输出：继电器输出；机箱等级：IP55（室外安装）；含水泵（接液材质碳钢）1台、管路20米（含Y型过滤器）、前端过滤孔板、流通池、溢流杯2个带所有安装附件。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 数采仪 |  | 数据采集仪环境监测、污染源监控专用数采仪，与环保部门通讯，符合HJ353-2019标准，支持局域网、GPRS、CDMA、4G等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | UPS不断电电源 |  | 8KW不间断电源，可供在线设备4小时不间断供电 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 高清数字枪机 |  | 本地储存90天以上，需满足环保部门要求 300万像素，红外距离>100m，DC24V4 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格包含为运输、装卸、开票等费用，税率为13%。

如贵单位接受我单位报价，本响应文件及贵单位询价书将共同构成对我单位的约束，我单位将全面履行责任。

我单位理解：贵单位不一定接受我单位报价，也无须向我单位解释不接受的原因。

（单位名称及签章）

年  月  日